DB 34

安  徽  省  地  方  标  准

DB34/T5012-2015

回弹法检测泵送混凝土抗压强度

技术规程

Technical specification for inspection of pumped concrete

compressive strength by rebound method

（报批稿）

2015年1年28日发布           2015年4月1日实施

安徽省住房和城乡建设厅

安徽省质量技术监督局      联合发布

安 徽 省 地 方 标 准

回弹法检测泵送混凝土抗压强度技术规程

Technical specification for inspection of pumped concrete

compressive strength by rebound method

DB34/T5012-2015

主编单位：合肥市建筑质量安全监督站

合肥工业大学

芜湖市建设工程质量监督站

批准部门：安徽省住房和城乡建设厅

实施日期：2014年4月1日

2015年  合肥

前  言

根据安徽省住房和城乡建设厅下达的《2013年度安徽省工程建设地方标准及标准设计图集制（修）订计划》(建标 [2013] 56号) 文件要求，规程编制组经深入调查研究，总结安徽省回弹法检测泵送混凝土抗压强度的实践经验，参考了国内有关技术标准， 针对安徽省现有的地方材料并结合安徽省泵送混凝土生产与施工现状，通过大量的试验研究和广泛的征求意见，编制本规程。

本规程共分8章4个附录，主要技术内容包括：1.总则；2.术语和符号；3.回弹仪；4.检测技术；5.回弹值计算；6.测强曲线；7.混凝土强度的推定；8检测报告。

本规程由安徽省住房和城乡建设厅负责管理，由合肥市建筑质量安全监督站负责具体技术内容的解释。为不断完善本规程，请有关单位在执行过程中，注意总结经验、积累资料，随时将意见或建议反馈给合肥市建筑质量安全监督站（地址：合肥市霍邱路182号 ；邮编：230001；电话：0551-62819271 ，Email: hfzjlxd@163.com）。

本 规 程 主 编 单 位：合肥市建筑质量安全监督站

合肥工业大学

芜湖市建设工程质量监督站

本 规 程 参 编 单 位：合肥工大共达检测试验有限责任公司

芜湖市建昌工程质量检测中心有限公司

合肥市建设工程监测中心有限责任公司

安徽省建筑工程质量监督检测站

安徽省建筑工程质量第二监督检测站

安徽建筑大学

安徽省建设工程测试研究院有限责任公司

安徽省建筑业协会混凝土分会

合肥市天成混凝土有限公司

合肥市常宏混凝土有限公司

合肥市日月混凝土有限公司

合肥天柱包河特种混凝土有限公司

安徽省双龙混凝土有限公司

合肥市烟墩新型建材有限公司

合肥市市政工程集团有限公司混凝土搅拌站

黄山中汇实业有限公司

芜湖恒固混凝土材料有限公司

芜湖中业建材有限公司

安徽新联商品混凝土有限公司

蚌埠市宝运商品混凝土有限公司

淮北金辉混凝土有限公司

山东乐陵回弹仪厂

本规程主要起草人员：	曾新云	詹炳根	周爱东	朱广韧	刘晓东	马  滨	完海鹰翟红侠	刘  刚	朱家国	汪其兵	李志标	沈  骥	袁自运杨德云	汪毅明	王  非	赵贵生  张亚明	戴  然	杨  智

傅  剑  王显红	谭  奇	任  海	左  俊	李红波	周  静

许祚文  蒋昌华	陆  春	刘金保	计海霞

本规程主要审查人员：  文恒武  张仁瑜  刘加平  孙道胜  崔士起  童兴寿 崔徳密 邹道金  廖绍锋

目   次

1  总  则	1

2  术语和符号	2

2.1  术语	2

2.2  符号	2

3  回弹仪	4

3.1  技术要求	4

3.2  检定、率定	4

3.3  保养	5

4  检测技术	6

4.1  一般规定	6

4.2  回弹值测量	8

4.3  碳化深度值测量	8

5  回弹值计算	9

6  测强曲线	10

7  混凝土强度的推定	12

8  检测报告	14

附录A  抗压强度为（10.0～60.0）MPa的测区混凝土强度换算表	15

附录B  抗压强度为（60.2～90.0）MPa的测区混凝土强度换算表	20

附录C  非水平方向检测时的回弹值修正值	25

附录D  回弹法检测混凝土强度报告	26

本规程用词说明	27

引用标准名录	28

附：条文说明	29

# 1  总  则

1.0.1  为统一规范泵送混凝土抗压强度的检测技术，提高检测精度，保证工程结构检测结果的可靠性，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于泵送混凝土的抗压强度(以下简称混凝土强度)的检测；不适用于表层与内部质量有明显差异或内部存在缺陷的混凝土强度的检测。

1.0.3  当具有钻芯试件或同条件的标准试块作技术校核时，可按本规程对600d以上龄期混凝土强度进行检测和推定。

1.0.4  凡使用回弹仪进行混凝土强度检测的人员，应通过专业培训，并持证上岗。

1.0.5  采用本规程检测和推定混凝土强度时，除应符合本规程外，尚应符合国家、行业和安徽省现行有关标准的规定。

# 2  术语和符号

## 2.1  术  语

2.1.1  回弹法  rebound method

通过检测构件混凝土的回弹值和碳化深度值来推定结构或构件混凝土强度的方法。

2.1.2  构件  member

按照检测要求确定的各层轴线与轴线间的梁、板、柱、墙等混凝土结构单元或按照同一成型工艺制作的一个混凝土结构单体。

2.1.3  测区  testing zone

按检测方法要求布置的具有一个或若干个测点的区域。

2.1.4  测点  testing point

在测区内，取得检测数据的一个检测点。

2.1.5  测区混凝土强度换算值  conversion value of concrete compressive strength of testing zone

由测区的平均回弹值和碳化深度值通过测强曲线或测区强度换算表所得的该测区现龄期混凝土强度值。

2.1.6  混凝土强度推定值  estimation value of strength for concrete

测区混凝土强度换算值总体分布中保证率为95%的结构或构件现龄期混凝土强度值。

2.1.7  泵送混凝土  pumped concrete

可满足通过泵压作用沿输送管道进行浇筑的混凝土。

## 2.2  符  号

——测区的平均碳化深度值。

——测区混凝土强度换算值。

——芯样试件混凝土强度平均值。

——同条件立方体试块混凝土强度平均值。

fcu,m0c——对应于钻芯部位或同条件试块回弹测区混凝土强度换算值的平均值。

—— 第i个混凝土芯样试件的强度值。

——第i个混凝土立方体试块的抗压强度。

——修正前第i个测区的混凝土强度换算值。

——修正后第i个测区的混凝土强度换算值。

——构件中测区混凝土强度换算值的最小值。

——构件混凝土强度推定值。

——测区混凝土强度换算值的平均值。

——构件测区混凝土强度换算值的标准差。

——测区第i个测点的回弹值。

——测区或试块的平均回弹值。

——非水平方向检测时，测区的平均回弹值。

——非水平方向检测时，测区的回弹值修正值。

——测区混凝土强度修正量。

# 3  回弹仪

## 3.1  技术要求

3.1.1  回弹仪可为数字式的，也可为指针直读式的。

3.1.2  回弹仪应具有产品合格证及计量检定证书，回弹仪的明显位置上应标注名称、型号、制造厂名（或商标）、出厂编号等。

3.1.3  中型回弹仪用于检测抗压强度为（10.0~60.0）MPa的泵送混凝土；重型回弹仪用于检测抗压强度为（60.0~90.0）MPa的泵送混凝土。

3.1.4  回弹仪除应符合《回弹仪》GB/T 9138的规定外，尚应符合下列规定：

1  水平弹击时，在弹击锤脱钩瞬间，中型回弹仪的标称能量应为2.207J，重型回弹仪的标称能量应为5.5J；

2  在弹击锤与弹击杆碰撞的瞬间，弹击拉簧应处于自由状态，且弹击锤起跳点应位于指针指示刻度尺上的“0”处；

3  在洛氏硬度HRC为60±2的钢砧上，中型回弹仪的率定值应为80±2；重型回弹仪的率定值应为83±2。

4  数字式回弹仪应带有指针直读示值系统；数字显示的回弹值与指针直读示值相差不应超过1。

3.1.5  回弹仪使用时的环境温度应为（－4～40）℃。

## 3.2  检定、率定

3.2.1  遇有下列情况之一时，回弹仪应送法定计量检定机构按《回弹仪检定规程》JJG 817进行检定：

1  新回弹仪启用前；

2  超过检定有效期限；

3  数字式回弹仪数字显示的回弹值与指针直读示值相差大于1；

4  更换零件和检修后；

5  尾盖螺丝松动或调整后；

6  遭受严重撞击或其他损害。

3.2.2  遇有下列情况之一时，回弹仪应在钢砧上进行率定：

1  回弹仪在检测项目执行之前和之后；

2  测试过程中回弹值异常。

3.2.3  回弹仪的率定试验应符合下列规定：

1  率定试验应在室温为（5～35）℃的条件下进行；

2  钢砧表面应干燥、清洁，并应稳固地平放在坚实的地坪上；

3  率定试验应分四个方向进行，回弹仪弹击杆应分3次旋转，每次旋转90度；

4  率定值应取连续向下弹击三次的稳定回弹值的平均值。

3.2.4  回弹仪率定试验所用的钢砧应每2年送授权计量检定机构检定或校准。

## 3.3  保养

3.3.1  回弹仪每次使用完毕后，应使弹击杆伸出机壳，并清除弹击杆、杆前端球面以及刻度尺表面和外壳上的污垢、尘土。回弹仪不用时，应将弹击杆压入机壳内，经弹击后按下按钮，锁住机芯，然后装入仪器箱。仪器箱应平放在干燥阴凉处。

3.3.2  当回弹仪出现下列情况之一时，应拆开保养：

1  回弹仪弹击超过2000次；

2  率定值不合格；

3  对回弹值有异议。

3.3.3  回弹仪拆开保养应按下列步骤进行：

1  将弹击锤脱钩，取出机芯，然后卸下弹击杆，取出里面的缓冲压簧、弹击锤、弹击拉簧和拉簧座。

2  清洁机芯各零部件，应重点清理中心导杆、弹击锤和弹击杆的内孔及冲击面。

3  清理机壳内壁，卸下刻度尺，检查指针，其摩擦力应为（0.5～0.8）N。

4  不得旋转尾盖上已定位紧固的调零螺丝，不得自制或更换零部件。

5  组装仪器后，按本规程第3.2.3条的规定进行率定。

6  对于数字式回弹仪，还应按产品要求的维护程序进行维护。

3.3.4  数字式回弹仪长期不用时，应取出电池。

# 4  检测技术

## 4.1  一般规定

4.1.1  采用回弹法检测混凝土强度前，宜收集下列有关资料：

1  工程名称及建设、设计、施工、监理和混凝土生产单位；

2  构件名称和部位、外形尺寸、数量及混凝土设计强度等级；

3  水泥、外加剂、掺合料品种，混凝土配合比和混凝土试块检验报告等；

4  施工工艺，模板类别、混凝土浇筑及养护情况等；

5  必要的设计图纸和施工记录；

6  结构及现状；

7  检测原因。

4.1.2  选择回弹仪时，应分别使用中型回弹仪、重型回弹仪进行部分构件的试测，并根据本规程附录A、附录B估算混凝土的强度范围。当强度推定值不大于60.0MPa时，采用中型回弹仪，当强度推定值大于60.0MPa时，采用重型回弹仪。

4.1.3  混凝土强度检测可采用下列两种方式进行：

1  单个构件检测：适用于单个构件的检测。

2  批量检测：适用于混凝土生产工艺、设计强度等级相同，原材料、配合比、养护条件基本一致且龄期相近的同类结构或构件。

4.1.4  按批量检测时，应随机抽取有代表性的构件，抽样构件数量应满足下列规定：

1  当混凝土试块不合格或试块不能代表构件的混凝土质量或工程出现混凝土质量事故时，抽检数量不得少于同批构件总数的30%且不得少于10件。

2  当仅对结构或构件混凝土进行强度普查或验证时，抽样构件数量可按《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784的规定进行，且抽取的构件总数不得少于同批构件总数的5%。

4.1.5  按单个构件检测时，构件检测应符合下列规定：

1  在构件上均匀布置测区，每个构件上的测区数不应少于10个。当受检构件数量大于30个且不需提供单个构件强度推定值，或者受检构件检测面一方向尺寸不大于4.5m且另一方向尺寸不大于0.3m时，每个构件的测区数量可适当减少，但不应少于5个。

2  相邻两测区的间距不应大于2m，测区离构件端部或施工缝边缘的距离不宜大于0.5m，且不宜小于0.2m。

3  测区应布置在构件混凝土浇筑方向的侧面。采用中型回弹仪时，测区宜布置在能使回弹仪处于水平方向进行检测，当不能满足这一要求时，也可使回弹仪处于非水平方向检测混凝土浇筑侧面。采用重型回弹仪时，测区应布置在能使回弹仪处于水平方向的混凝土浇筑侧面。

4  测区宜布置在构件的两个对称的可测面上，当不能布置在对称的可测面上时，也可布置在同一可测面上，且应均匀分布。在构件的重要部位及薄弱部位应布置测区，并应避开预埋件。

5  测区尺寸宜为240mm×240mm，测区的面积不宜大于0.06m2。

6  测区表面应为混凝土原浆面，并应干燥、清洁、平整，不应有接缝、饰面层、疏松层、浮浆、油垢以及蜂窝、麻面；表面不平处可用砂轮适度打磨，并擦净残留粉尘。

7  对于弹击时产生颤动的薄壁、小型构件，应进行固定。

4.1.6  测区应标有清晰的编号，并宜在检测时记录测区位置和外观质量情况。

4.1.7  当检测条件与本规程第6.1.1条的适用条件有差异时，可采用在构件上钻取的混凝土芯样或同条件试块对测区混凝土强度换算值进行修正。

对同一强度等级混凝土芯样修正时，芯样公称直径宜为100mm，高径比应为1，芯样数量不应少于6个。芯样应在测区内钻取，每个芯样应只加工成一个试件。

对同一强度等级混凝土同条件试块修正时，试块边长应为150mm，试块数量不应少于6个。计算时，测区混凝土强度修正量及测区混凝土强度换算值的修正应符合下列规定：

1  修正量应按下列公式计算：

（4.1.7-1）

（4.1.7-2）

（4.1.7-3）

（4.1.7-4）

（4.1.7-5）

式中：——测区混凝土强度修正量(MPa)， 精确到0.1MPa；

——芯样试件混凝土强度平均值(MPa)，精确到0.1MPa；

——150mm同条件立方体试块混凝土强度平均值(MPa)，精确到0.1MPa；

——对应于钻芯部位或同条件立方体试块回弹测区混凝土强度换算值的平

均值(MPa)，精确到0.1MPa；

——第i个混凝土芯样试件的抗压强度；

——第i个混凝土立方体试块的抗压强度；

——对应于第i个芯样部位或同条件立方体试块测区回弹值和碳化深度值的混凝土强度换算值，可按本规程附录A或附录B取值；

n——芯样或试块数量。

2  测区混凝土强度换算值的修正应按下式计算：

（4.1.7-6）

式中：——第i个测区修正前的混凝土强度换算值 (MPa)，精确到0.1MPa。

——第i个测区修正后的混凝土强度换算值(MPa)，精确到0.1MPa。

## 4.2 回弹值测量

4.2.1  测量回弹值时，回弹仪的轴线应始终垂直于混凝土检测面，并应缓慢施压、准确读数、快速复位。

4.2.2  测区布置在构件两个对称可测面时，每一测区的两个对称面分别读取8个回弹值；测区布置在同一可测面时，每一测区读取16个回弹值。

4.2.3  测点宜在测区范围内均匀分布，不得分布在气孔或外露石子上。同一测点应只弹击一次；相邻两测点的净距离不宜小于30mm；测点距外露钢筋、预埋件的距离不宜小于100mm；每一测点的回弹值应估读至1。

## 4.3 碳化深度值测量

4.3.1  回弹值测量完毕后，应在有代表性的测区上测量碳化深度值；测点数不应少于测区数的30%，测点位置宜均匀分布，并应取其平均值作为该构件每个测区的碳化深度值。当同一构件碳化深度最大值与最小值差值大于大于2.0mm时，应在每一测区分别测量碳化深度值。

4.3.2  碳化深度值的测量应符合下列规定：

1  采用工具在测区表面形成直径约15mm的孔洞，其深度应大于混凝土的碳化深度；

2  清除孔洞中的粉末和碎屑，且不得用水擦洗；

3  采用浓度为1%～2％的酚酞酒精溶液滴在孔洞内壁的边缘处，当已碳化与未碳化界线清晰时，采用碳化深度测量设备测量已碳化与未碳化混凝土交界面到混凝土表面的垂直距离，应测量3次且测试点宜在交界面均匀分布，每次读数应精确至0.25mm；

4  取3次测量的平均值作为检测结果，并应精确至0.5 mm。

# 5  回弹值计算

5.0.1  应从测区的16个回弹值中剔除最大3个值和最小3个值，该测区平均回弹值按下式计算：

（5.0.1）

式中： ——测区平均回弹值，精确至0.1；

——第i个测点的回弹值。

5.0.2  非水平方向检测混凝土浇筑侧面时，测区平均回弹值应按下式修正：

（5.0.2）

式中：——非水平方向检测时测区的平均回弹值，精确至0.1；

——非水平方向检测时测区的回弹值修正值，应按本规程附录C取值。

# 6 测强曲线

6.1.1符合下列条件的泵送混凝土，其测区强度可按本规程进行换算：

1  采用的水泥、砂、碎石、外加剂、掺合料、拌和用水符合国家现行有关标准；

2  采用普通成型工艺；

3  采用符合国家标准规定的模板；

4  蒸汽养护后经自然养护7d以上，且混凝土表层为干燥状态；

5  自然养护且龄期为（14～600）d。

6.1.2抗压强度为（10.0～60.0）MPa且符合6.1.1条规定的泵送混凝土，采用中型回弹仪检测时，测区强度可按本规程附录A进行强度换算。

6.1.3抗压强度为（60.0～90.0）MPa且符合6.1.1条规定的泵送混凝土，采用重型回弹仪检测时，测区强度可按本规程附录B进行强度换算。

6.1.4 当有下列情况之一时，测区混凝土强度不得按本规程附录A或附录B进行强度换算：

1  混凝土的入泵坍落度小于100mm；

2  特种成型工艺制作的混凝土；

3  检测部位曲率半径小于250mm；

4  潮湿混凝土；

5  粗集料采用卵石或最大公称粒径大于31.5mm的碎石；

6  遭受严重冻伤、化学侵蚀、火灾的混凝土。

# 7  混凝土强度的推定

7.0.1  构件第i个测区混凝土强度换算值，应按本规程附录A或附录B查表得出。

7.0.2  根据各测区混凝土强度换算值计算构件测区混凝土强度换算值的平均值。当测区数为10个及以上时，应计算构件测区混凝土强度换算值的标准差。

平均值及标准差应按下列公式计算：

（7.0.2-1）

（7.0.2-2）

式中：——构件测区混凝土强度换算值的平均值（MPa），精确至0.1MPa；

n ——对于单个检测的构件，取该构件的测区数；对批量检测的构件，取所有被抽检构件测区数之和；

——构件测区混凝土强度换算值的标准差（MPa），精确至0.01MPa。

7.0.3  单个构件检测时，构件的现龄期混凝土强度推定值（）应符合下列规定：

1 当构件测区数少于10个或测区混凝土强度换算值出现部分大于90.0MPa时，应按下式计算：

（7.0.3-1）

式中：——构件中最小的测区混凝土强度换算值。

2 当构件测区数不少于10个时，应按下式计算：

（7.0.3-2）

3 当构件的测区混凝土强度换算值中出现小于10.0MPa时，应按下式确定：

10.0MPa                                          （7.0.3-3）

4 当构件的测区混凝土强度换算值均大于90.0MPa时，应按下式确定：

fcu,e＞90.0MPa                                          （7.0.3-4）

7.0.4  批量检测时，该批构件的现龄期混凝土强度推定值（）应按下式确定：

（7.0.3- 5）

式中：——推定系数，宜取1.645。当需要进行推定强度区间时，可按《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784的规定取值。

当构件的测区强度值中出现小于10.0MPa或者大于90.0MPa时，应按单个构件检测或者重新划分检验批。

7.0.5  按批量检测的构件，当该批构件混凝土强度标准差出现下列情况之一时，则该批构件应全部按单个构件检测：

1 当该批构件混凝土强度平均值小于25.0MPa时：

4.50MPa；                              (7.0.4-1)

2 当该批构件混凝土强度平均值为（25.0～60.0）MPa时：

5.50MPa；                              (7.0.4-2)

3 当该批构件混凝土强度平均值大于60.0MPa时：

6.50MPa。                             (7.0.4-3)

# 8  检 测 报 告

8.0.1  检测报告应结论明确、用词规范、文字简练、信息完整。

8.0.2  检测报告应包括以下内容：

1  委托方名称；

2  建筑工程概况，包括工程名称、工程地址、结构类型、规模等；

3  设计单位、施工单位、监理单位及混凝土生产单位名称；

4  检测部位及构件名称；

5  混凝土设计强度等级、浇注日期、混凝土类别等基本情况；

6  检测原因及以往相关检测情况；

7  检测方法及依据的标准；

8  检测用的主要仪器设备；

9  检测日期，报告完成日期；

10  检测结果和结论；

11  主检、审核、报告批准人的签名；

12  检测机构的有效印章。

8.0.3 回弹法检测混凝土强度报告可采用按本规程附录D的格式，也可增加相关说明、附件及必要图表。

# 附录A

抗压强度为（10.0～60.0）MPa的测区混凝土强度换算表

表A

| 回弹平均值 | 测区混凝土强度换算值 (MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均碳化深度值（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | ≥6 |
| 17.9 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.0 | 10.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.2 | 10.3 | 10.2 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.4 | 10.6 | 10.4 | 10.2 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.6 | 10.8 | 10.6 | 10.4 | 10.2 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.8 | 11.0 | 10.8 | 10.6 | 10.4 | 10.2 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19.0 | 11.3 | 11.0 | 10.8 | 10.6 | 10.4 | 10.2 | 10.0 | - | - | - | - | - | - |
| 19.2 | 11.5 | 11.3 | 11.1 | 10.8 | 10.6 | 10.4 | 10.2 | 10.1 | - | - | - | - | - |
| 19.4 | 11.7 | 11.5 | 11.3 | 11.1 | 10.9 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 10.1 | - | - | - | - |
| 19.6 | 12.0 | 11.7 | 11.5 | 11.3 | 11.1 | 10.9 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 10.1 | - | - | - |
| 19.8 | 12.2 | 12.0 | 11.7 | 11.5 | 11.3 | 11.1 | 10.9 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 10.1 | - | - |
| 20.0 | 12.4 | 12.2 | 12.0 | 11.7 | 11.5 | 11.3 | 11.1 | 10.9 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 10.1 | - |
| 20.2 | 12.7 | 12.4 | 12.2 | 12.0 | 11.8 | 11.5 | 11.3 | 11.1 | 10.9 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 10.1 |
| 20.4 | 12.9 | 12.7 | 12.4 | 12.2 | 12.0 | 11.8 | 11.5 | 11.3 | 11.1 | 10.9 | 10.7 | 10.5 | 10.3 |
| 20.6 | 13.2 | 12.9 | 12.7 | 12.4 | 12.2 | 12.0 | 11.8 | 11.5 | 11.3 | 11.1 | 10.9 | 10.7 | 10.5 |
| 20.8 | 13.4 | 13.2 | 12.9 | 12.7 | 12.4 | 12.2 | 12.0 | 11.8 | 11.5 | 11.3 | 11.1 | 10.9 | 10.7 |
| 21.0 | 13.7 | 13.4 | 13.2 | 12.9 | 12.7 | 12.4 | 12.2 | 12.0 | 11.7 | 11.5 | 11.3 | 11.1 | 10.9 |
| 21.2 | 13.9 | 13.7 | 13.4 | 13.2 | 12.9 | 12.7 | 12.4 | 12.2 | 12.0 | 11.7 | 11.5 | 11.3 | 11.1 |
| 21.4 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.4 | 13.1 | 12.9 | 12.7 | 12.4 | 12.2 | 12.0 | 11.7 | 11.5 | 11.3 |
| 21.6 | 14.4 | 14.2 | 13.9 | 13.6 | 13.4 | 13.1 | 12.9 | 12.6 | 12.4 | 12.2 | 11.9 | 11.7 | 11.5 |
| 21.8 | 14.7 | 14.4 | 14.2 | 13.9 | 13.6 | 13.4 | 13.1 | 12.9 | 12.6 | 12.4 | 12.2 | 11.9 | 11.7 |
| 22.0 | 15.0 | 14.7 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 13.6 | 13.4 | 13.1 | 12.9 | 12.6 | 12.4 | 12.2 | 11.9 |
| 22.2 | 15.2 | 15.0 | 14.7 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 13.6 | 13.3 | 13.1 | 12.8 | 12.6 | 12.4 | 12.1 |
| 22.4 | 15.5 | 15.2 | 14.9 | 14.6 | 14.4 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.3 | 13.1 | 12.8 | 12.6 | 12.3 |
| 22.6 | 15.8 | 15.5 | 15.2 | 14.9 | 14.6 | 14.4 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.3 | 13.0 | 12.8 | 12.6 |
| 22.8 | 16.1 | 15.8 | 15.5 | 15.2 | 14.9 | 14.6 | 14.3 | 14.1 | 13.8 | 13.5 | 13.3 | 13.0 | 12.8 |
| 23.0 | 16.3 | 16.0 | 15.7 | 15.4 | 15.1 | 14.8 | 14.6 | 14.3 | 14.0 | 13.8 | 13.5 | 13.2 | 13.0 |
| 23.2 | 16.6 | 16.3 | 16.0 | 15.7 | 15.4 | 15.1 | 14.8 | 14.5 | 14.3 | 14.0 | 13.7 | 13.5 | 13.2 |
| 23.4 | 16.9 | 16.6 | 16.3 | 16.0 | 15.7 | 15.4 | 15.1 | 14.8 | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 13.7 | 13.4 |
| 23.6 | 17.2 | 16.8 | 16.5 | 16.2 | 15.9 | 15.6 | 15.3 | 15.0 | 14.7 | 14.5 | 14.2 | 13.9 | 13.7 |
| 23.8 | 17.5 | 17.1 | 16.8 | 16.5 | 16.2 | 15.9 | 15.6 | 15.3 | 15.0 | 14.7 | 14.4 | 14.2 | 13.9 |
| 24.0 | 17.7 | 17.4 | 17.1 | 16.8 | 16.4 | 16.1 | 15.8 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 14.7 | 14.4 | 14.1 |

续表A

| 回弹平均值 | 测区混凝土强度换算值 (MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均碳化深度值（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | ≥6 |
| 24.2 | 18.0 | 17.7 | 17.4 | 17.0 | 16.7 | 16.4 | 16.1 | 15.8 | 15.5 | 15.2 | 14.9 | 14.6 | 14.4 |
| 24.4 | 18.3 | 18.0 | 17.6 | 17.3 | 17.0 | 16.7 | 16.3 | 16.0 | 15.7 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.6 |
| 24.6 | 18.6 | 18.3 | 17.9 | 17.6 | 17.3 | 16.9 | 16.6 | 16.3 | 16.0 | 15.7 | 15.4 | 15.1 | 14.8 |
| 24.8 | 18.9 | 18.6 | 18.2 | 17.9 | 17.5 | 17.2 | 16.9 | 16.6 | 16.2 | 15.9 | 15.6 | 15.3 | 15.1 |
| 25.0 | 19.2 | 18.8 | 18.5 | 18.1 | 17.8 | 17.5 | 17.1 | 16.8 | 16.5 | 16.2 | 15.9 | 15.6 | 15.3 |
| 25.2 | 19.5 | 19.1 | 18.8 | 18.4 | 18.1 | 17.7 | 17.4 | 17.1 | 16.8 | 16.4 | 16.1 | 15.8 | 15.5 |
| 25.4 | 19.8 | 19.4 | 19.1 | 18.7 | 18.4 | 18.0 | 17.7 | 17.3 | 17.0 | 16.7 | 16.4 | 16.1 | 15.8 |
| 25.6 | 20.1 | 19.7 | 19.4 | 19.0 | 18.6 | 18.3 | 18.0 | 17.6 | 17.3 | 17.0 | 16.6 | 16.3 | 16.0 |
| 25.8 | 20.4 | 20.0 | 19.7 | 19.3 | 18.9 | 18.6 | 18.2 | 17.9 | 17.5 | 17.2 | 16.9 | 16.6 | 16.3 |
| 26.0 | 20.7 | 20.3 | 20.0 | 19.6 | 19.2 | 18.9 | 18.5 | 18.2 | 17.8 | 17.5 | 17.1 | 16.8 | 16.5 |
| 26.2 | 21.0 | 20.7 | 20.3 | 19.9 | 19.5 | 19.1 | 18.8 | 18.4 | 18.1 | 17.7 | 17.4 | 17.1 | 16.8 |
| 26.4 | 21.4 | 21.0 | 20.6 | 20.2 | 19.8 | 19.4 | 19.1 | 18.7 | 18.4 | 18.0 | 17.7 | 17.3 | 17.0 |
| 26.6 | 21.7 | 21.3 | 20.9 | 20.5 | 20.1 | 19.7 | 19.3 | 19.0 | 18.6 | 18.3 | 17.9 | 17.6 | 17.3 |
| 26.8 | 22.0 | 21.6 | 21.2 | 20.8 | 20.4 | 20.0 | 19.6 | 19.3 | 18.9 | 18.5 | 18.2 | 17.8 | 17.5 |
| 27.0 | 22.3 | 21.9 | 21.5 | 21.1 | 20.7 | 20.3 | 19.9 | 19.5 | 19.2 | 18.8 | 18.5 | 18.1 | 17.8 |
| 27.2 | 22.6 | 22.2 | 21.8 | 21.4 | 21.0 | 20.6 | 20.2 | 19.8 | 19.5 | 19.1 | 18.7 | 18.4 | 18.0 |
| 27.4 | 23.0 | 22.5 | 22.1 | 21.7 | 21.3 | 20.9 | 20.5 | 20.1 | 19.7 | 19.4 | 19.0 | 18.6 | 18.3 |
| 27.6 | 23.3 | 22.9 | 22.4 | 22.0 | 21.6 | 21.2 | 20.8 | 20.4 | 20.0 | 19.6 | 19.3 | 18.9 | 18.5 |
| 27.8 | 23.6 | 23.2 | 22.7 | 22.3 | 21.9 | 21.5 | 21.1 | 20.7 | 20.3 | 19.9 | 19.5 | 19.2 | 18.8 |
| 28.0 | 24.0 | 23.5 | 23.1 | 22.6 | 22.2 | 21.8 | 21.4 | 21.0 | 20.6 | 20.2 | 19.8 | 19.4 | 19.1 |
| 28.2 | 24.3 | 23.8 | 23.4 | 22.9 | 22.5 | 22.1 | 21.7 | 21.3 | 20.9 | 20.5 | 20.1 | 19.7 | 19.3 |
| 28.4 | 24.6 | 24.2 | 23.7 | 23.3 | 22.8 | 22.4 | 22.0 | 21.6 | 21.2 | 20.8 | 20.4 | 20.0 | 19.6 |
| 28.6 | 25.0 | 24.5 | 24.0 | 23.6 | 23.1 | 22.7 | 22.3 | 21.9 | 21.4 | 21.0 | 20.6 | 20.3 | 19.9 |
| 28.8 | 25.3 | 24.8 | 24.4 | 23.9 | 23.5 | 23.0 | 22.6 | 22.2 | 21.7 | 21.3 | 20.9 | 20.5 | 20.2 |
| 29.0 | 25.7 | 25.2 | 24.7 | 24.2 | 23.8 | 23.3 | 22.9 | 22.5 | 22.0 | 21.6 | 21.2 | 20.8 | 20.4 |
| 29.2 | 26.0 | 25.5 | 25.0 | 24.6 | 24.1 | 23.6 | 23.2 | 22.8 | 22.3 | 21.9 | 21.5 | 21.1 | 20.7 |
| 29.4 | 26.3 | 25.9 | 25.4 | 24.9 | 24.4 | 24.0 | 23.5 | 23.1 | 22.6 | 22.2 | 21.8 | 21.4 | 21.0 |
| 29.6 | 26.7 | 26.2 | 25.7 | 25.2 | 24.7 | 24.3 | 23.8 | 23.4 | 22.9 | 22.5 | 22.1 | 21.7 | 21.3 |
| 29.8 | 27.1 | 26.5 | 26.0 | 25.6 | 25.1 | 24.6 | 24.1 | 23.7 | 23.2 | 22.8 | 22.4 | 22.0 | 21.5 |
| 30.0 | 27.4 | 26.9 | 26.4 | 25.9 | 25.4 | 24.9 | 24.5 | 24.0 | 23.5 | 23.1 | 22.7 | 22.2 | 21.8 |
| 30.2 | 27.8 | 27.2 | 26.7 | 26.2 | 25.7 | 25.2 | 24.8 | 24.3 | 23.8 | 23.4 | 23.0 | 22.5 | 22.1 |
| 30.4 | 28.1 | 27.6 | 27.1 | 26.6 | 26.1 | 25.6 | 25.1 | 24.6 | 24.2 | 23.7 | 23.3 | 22.8 | 22.4 |

续表A

| 回弹平均值 | 测区混凝土强度换算值 (MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均碳化深度值（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | ≥6 |
| 31.4 | 30.0 | 29.4 | 28.8 | 28.3 | 27.8 | 27.2 | 26.7 | 26.2 | 25.7 | 25.2 | 24.8 | 24.3 | 23.8 |
| 31.6 | 30.3 | 29.8 | 29.2 | 28.6 | 28.1 | 27.6 | 27.1 | 26.6 | 26.1 | 25.6 | 25.1 | 24.6 | 24.1 |
| 31.8 | 30.7 | 30.1 | 29.6 | 29.0 | 28.5 | 27.9 | 27.4 | 26.9 | 26.4 | 25.9 | 25.4 | 24.9 | 24.4 |
| 32.0 | 31.1 | 30.5 | 29.9 | 29.4 | 28.8 | 28.3 | 27.7 | 27.2 | 26.7 | 26.2 | 25.7 | 25.2 | 24.7 |
| 32.2 | 31.5 | 30.9 | 30.3 | 29.7 | 29.2 | 28.6 | 28.1 | 27.5 | 27.0 | 26.5 | 26.0 | 25.5 | 25.0 |
| 32.4 | 31.8 | 31.2 | 30.7 | 30.1 | 29.5 | 29.0 | 28.4 | 27.9 | 27.4 | 26.8 | 26.3 | 25.8 | 25.4 |
| 32.6 | 32.2 | 31.6 | 31.0 | 30.4 | 29.9 | 29.3 | 28.8 | 28.2 | 27.7 | 27.2 | 26.7 | 26.1 | 25.7 |
| 32.8 | 32.6 | 32.0 | 31.4 | 30.8 | 30.2 | 29.7 | 29.1 | 28.6 | 28.0 | 27.5 | 27.0 | 26.5 | 26.0 |
| 33.0 | 33.0 | 32.4 | 31.8 | 31.2 | 30.6 | 30.0 | 29.4 | 28.9 | 28.3 | 27.8 | 27.3 | 26.8 | 26.3 |
| 33.2 | 33.4 | 32.8 | 32.1 | 31.5 | 30.9 | 30.4 | 29.8 | 29.2 | 28.7 | 28.1 | 27.6 | 27.1 | 26.6 |
| 33.4 | 33.8 | 33.1 | 32.5 | 31.9 | 31.3 | 30.7 | 30.1 | 29.6 | 29.0 | 28.5 | 27.9 | 27.4 | 26.9 |
| 33.6 | 34.2 | 33.5 | 32.9 | 32.3 | 31.7 | 31.1 | 30.5 | 29.9 | 29.4 | 28.8 | 28.3 | 27.7 | 27.2 |
| 33.8 | 34.6 | 33.9 | 33.3 | 32.7 | 32.0 | 31.4 | 30.9 | 30.3 | 29.7 | 29.1 | 28.6 | 28.1 | 27.5 |
| 34.0 | 35.0 | 34.3 | 33.7 | 33.0 | 32.4 | 31.8 | 31.2 | 30.6 | 30.0 | 29.5 | 28.9 | 28.4 | 27.8 |
| 34.2 | 35.4 | 34.7 | 34.1 | 33.4 | 32.8 | 32.2 | 31.6 | 31.0 | 30.4 | 29.8 | 29.3 | 28.7 | 28.2 |
| 34.4 | 35.8 | 35.1 | 34.5 | 33.8 | 33.2 | 32.5 | 31.9 | 31.3 | 30.7 | 30.2 | 29.6 | 29.0 | 28.5 |
| 34.6 | 36.2 | 35.5 | 34.8 | 34.2 | 33.5 | 32.9 | 32.3 | 31.7 | 31.1 | 30.5 | 29.9 | 29.4 | 28.8 |
| 34.8 | 36.6 | 35.9 | 35.2 | 34.6 | 33.9 | 33.3 | 32.7 | 32.0 | 31.4 | 30.8 | 30.3 | 29.7 | 29.1 |
| 35.0 | 37.0 | 36.3 | 35.6 | 35.0 | 34.3 | 33.7 | 33.0 | 32.4 | 31.8 | 31.2 | 30.6 | 30.0 | 29.5 |
| 35.2 | 37.4 | 36.7 | 36.0 | 35.4 | 34.7 | 34.0 | 33.4 | 32.8 | 32.1 | 31.5 | 30.9 | 30.4 | 29.8 |
| 35.4 | 37.8 | 37.1 | 36.4 | 35.7 | 35.1 | 34.4 | 33.8 | 33.1 | 32.5 | 31.9 | 31.3 | 30.7 | 30.1 |
| 35.6 | 38.3 | 37.5 | 36.8 | 36.1 | 35.5 | 34.8 | 34.1 | 33.5 | 32.9 | 32.2 | 31.6 | 31.0 | 30.5 |
| 35.8 | 38.7 | 38.0 | 37.2 | 36.5 | 35.8 | 35.2 | 34.5 | 33.9 | 33.2 | 32.6 | 32.0 | 31.4 | 30.8 |
| 36.0 | 39.1 | 38.4 | 37.6 | 36.9 | 36.2 | 35.6 | 34.9 | 34.2 | 33.6 | 33.0 | 32.3 | 31.7 | 31.1 |
| 36.2 | 39.5 | 38.8 | 38.1 | 37.3 | 36.6 | 35.9 | 35.3 | 34.6 | 34.0 | 33.3 | 32.7 | 32.1 | 31.5 |
| 36.4 | 40.0 | 39.2 | 38.5 | 37.7 | 37.0 | 36.3 | 35.6 | 35.0 | 34.3 | 33.7 | 33.0 | 32.4 | 31.8 |
| 36.6 | 40.4 | 39.6 | 38.9 | 38.1 | 37.4 | 36.7 | 36.0 | 35.4 | 34.7 | 34.0 | 33.4 | 32.8 | 32.1 |
| 36.8 | 40.8 | 40.0 | 39.3 | 38.6 | 37.8 | 37.1 | 36.4 | 35.7 | 35.1 | 34.4 | 33.8 | 33.1 | 32.5 |
| 37.0 | 41.2 | 40.5 | 39.7 | 39.0 | 38.2 | 37.5 | 36.8 | 36.1 | 35.4 | 34.8 | 34.1 | 33.5 | 32.8 |
| 37.2 | 41.7 | 40.9 | 40.1 | 39.4 | 38.6 | 37.9 | 37.2 | 36.5 | 35.8 | 35.1 | 34.5 | 33.8 | 33.2 |
| 37.4 | 42.1 | 41.3 | 40.5 | 39.8 | 39.0 | 38.3 | 37.6 | 36.9 | 36.2 | 35.5 | 34.8 | 34.2 | 33.5 |
| 37.6 | 42.6 | 41.8 | 41.0 | 40.2 | 39.4 | 38.7 | 38.0 | 37.3 | 36.6 | 35.9 | 35.2 | 34.5 | 33.9 |
| 37.8 | 43.0 | 42.2 | 41.4 | 40.6 | 39.9 | 39.1 | 38.4 | 37.6 | 36.9 | 36.2 | 35.6 | 34.9 | 34.2 |
| 38.0 | 43.4 | 42.6 | 41.8 | 41.0 | 40.3 | 39.5 | 38.8 | 38.0 | 37.3 | 36.6 | 35.9 | 35.3 | 34.6 |
| 38.2 | 43.9 | 43.1 | 42.3 | 41.5 | 40.7 | 39.9 | 39.2 | 38.4 | 37.7 | 37.0 | 36.3 | 35.6 | 34.9 |

续表A

| 回弹平均值 | 测区混凝土强度换算值 (MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均碳化深度值（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | ≥6 |
| 38.4 | 44.3 | 43.5 | 42.7 | 41.9 | 41.1 | 40.3 | 39.6 | 38.8 | 38.1 | 37.4 | 36.7 | 36.0 | 35.3 |
| 38.6 | 44.8 | 43.9 | 43.1 | 42.3 | 41.5 | 40.7 | 40.0 | 39.2 | 38.5 | 37.8 | 37.0 | 36.3 | 35.7 |
| 38.8 | 45.2 | 44.4 | 43.6 | 42.7 | 41.9 | 41.1 | 40.4 | 39.6 | 38.9 | 38.1 | 37.4 | 36.7 | 36.0 |
| 39.0 | 45.7 | 44.8 | 44.0 | 43.2 | 42.4 | 41.6 | 40.8 | 40.0 | 39.3 | 38.5 | 37.8 | 37.1 | 36.4 |
| 39.2 | 46.2 | 45.3 | 44.4 | 43.6 | 42.8 | 42.0 | 41.2 | 40.4 | 39.7 | 38.9 | 38.2 | 37.5 | 36.8 |
| 39.4 | 46.6 | 45.7 | 44.9 | 44.0 | 43.2 | 42.4 | 41.6 | 40.8 | 40.0 | 39.3 | 38.6 | 37.8 | 37.1 |
| 39.6 | 47.1 | 46.2 | 45.3 | 44.5 | 43.6 | 42.8 | 42.0 | 41.2 | 40.4 | 39.7 | 38.9 | 38.2 | 37.5 |
| 39.8 | 47.5 | 46.7 | 45.8 | 44.9 | 44.1 | 43.2 | 42.4 | 41.6 | 40.8 | 40.1 | 39.3 | 38.6 | 37.9 |
| 40.0 | 48.0 | 47.1 | 46.2 | 45.4 | 44.5 | 43.7 | 42.8 | 42.0 | 41.2 | 40.5 | 39.7 | 39.0 | 38.2 |
| 40.2 | 48.5 | 47.6 | 46.7 | 45.8 | 44.9 | 44.1 | 43.3 | 42.4 | 41.6 | 40.9 | 40.1 | 39.3 | 38.6 |
| 40.4 | 49.0 | 48.0 | 47.1 | 46.2 | 45.4 | 44.5 | 43.7 | 42.9 | 42.1 | 41.3 | 40.5 | 39.7 | 39.0 |
| 40.6 | 49.4 | 48.5 | 47.6 | 46.7 | 45.8 | 44.9 | 44.1 | 43.3 | 42.5 | 41.7 | 40.9 | 40.1 | 39.4 |
| 40.8 | 49.9 | 49.0 | 48.0 | 47.1 | 46.3 | 45.4 | 44.5 | 43.7 | 42.9 | 42.1 | 41.3 | 40.5 | 39.7 |
| 41.0 | 50.4 | 49.4 | 48.5 | 47.6 | 46.7 | 45.8 | 45.0 | 44.1 | 43.3 | 42.5 | 41.7 | 40.9 | 40.1 |
| 41.2 | 50.9 | 49.9 | 49.0 | 48.0 | 47.1 | 46.3 | 45.4 | 44.5 | 43.7 | 42.9 | 42.1 | 41.3 | 40.5 |
| 41.4 | 51.3 | 50.4 | 49.4 | 48.5 | 47.6 | 46.7 | 45.8 | 45.0 | 44.1 | 43.3 | 42.5 | 41.7 | 40.9 |
| 41.6 | 51.8 | 50.9 | 49.9 | 49.0 | 48.0 | 47.1 | 46.2 | 45.4 | 44.5 | 43.7 | 42.9 | 42.1 | 41.3 |
| 41.8 | 52.3 | 51.3 | 50.4 | 49.4 | 48.5 | 47.6 | 46.7 | 45.8 | 44.9 | 44.1 | 43.3 | 42.4 | 41.7 |
| 42.0 | 52.8 | 51.8 | 50.8 | 49.9 | 48.9 | 48.0 | 47.1 | 46.2 | 45.4 | 44.5 | 43.7 | 42.8 | 42.0 |
| 42.2 | 53.3 | 52.3 | 51.3 | 50.3 | 49.4 | 48.5 | 47.6 | 46.7 | 45.8 | 44.9 | 44.1 | 43.2 | 42.4 |
| 42.4 | 53.8 | 52.8 | 51.8 | 50.8 | 49.9 | 48.9 | 48.0 | 47.1 | 46.2 | 45.3 | 44.5 | 43.6 | 42.8 |
| 42.6 | 54.3 | 53.3 | 52.3 | 51.3 | 50.3 | 49.4 | 48.4 | 47.5 | 46.6 | 45.8 | 44.9 | 44.0 | 43.2 |
| 42.8 | 54.8 | 53.8 | 52.7 | 51.7 | 50.8 | 49.8 | 48.9 | 48.0 | 47.1 | 46.2 | 45.3 | 44.5 | 43.6 |
| 43.0 | 55.3 | 54.2 | 53.2 | 52.2 | 51.2 | 50.3 | 49.3 | 48.4 | 47.5 | 46.6 | 45.7 | 44.9 | 44.0 |
| 43.2 | 55.8 | 54.7 | 53.7 | 52.7 | 51.7 | 50.7 | 49.8 | 48.8 | 47.9 | 47.0 | 46.1 | 45.3 | 44.4 |
| 43.4 | 56.3 | 55.2 | 54.2 | 53.2 | 52.2 | 51.2 | 50.2 | 49.3 | 48.4 | 47.4 | 46.5 | 45.7 | 44.8 |
| 43.6 | 56.8 | 55.7 | 54.7 | 53.6 | 52.6 | 51.6 | 50.7 | 49.7 | 48.8 | 47.9 | 47.0 | 46.1 | 45.2 |
| 43.8 | 57.3 | 56.2 | 55.2 | 54.1 | 53.1 | 52.1 | 51.1 | 50.2 | 49.2 | 48.3 | 47.4 | 46.5 | 45.6 |
| 44.0 | 57.8 | 56.7 | 55.7 | 54.6 | 53.6 | 52.6 | 51.6 | 50.6 | 49.7 | 48.7 | 47.8 | 46.9 | 46.0 |
| 44.2 | 58.3 | 57.2 | 56.2 | 55.1 | 54.1 | 53.0 | 52.0 | 51.1 | 50.1 | 49.2 | 48.2 | 47.3 | 46.4 |
| 44.4 | 58.8 | 57.7 | 56.6 | 55.6 | 54.5 | 53.5 | 52.5 | 51.5 | 50.5 | 49.6 | 48.7 | 47.7 | 46.8 |
| 44.6 | 59.4 | 58.2 | 57.1 | 56.1 | 55.0 | 54.0 | 53.0 | 52.0 | 51.0 | 50.0 | 49.1 | 48.2 | 47.3 |
| 44.8 | 59.9 | 58.8 | 57.6 | 56.6 | 55.5 | 54.5 | 53.4 | 52.4 | 51.4 | 50.5 | 49.5 | 48.6 | 47.7 |
| 45.0 | - | 59.3 | 58.2 | 57.1 | 56.0 | 54.9 | 53.9 | 52.9 | 51.9 | 50.9 | 50.0 | 49.0 | 48.1 |
| 45.2 | - | 59.8 | 58.7 | 57.6 | 56.5 | 55.4 | 54.4 | 53.3 | 52.3 | 51.4 | 50.4 | 49.4 | 48.5 |

续表A

| 回弹平均值 | 测区混凝土强度换算值 (MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均碳化深度值（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | ≥6 |
| 45.4 | - | - | 59.2 | 58.0 | 57.0 | 55.9 | 54.8 | 53.8 | 52.8 | 51.8 | 50.8 | 49.9 | 48.9 |
| 45.6 | - | - | 59.7 | 58.5 | 57.4 | 56.4 | 55.3 | 54.3 | 53.2 | 52.2 | 51.3 | 50.3 | 49.3 |
| 45.8 | - | - | - | 59.1 | 57.9 | 56.8 | 55.8 | 54.7 | 53.7 | 52.7 | 51.7 | 50.7 | 49.8 |
| 46.0 | - | - | - | 59.6 | 58.4 | 57.3 | 56.3 | 55.2 | 54.2 | 53.1 | 52.1 | 51.2 | 50.2 |
| 46.2 | - | - | - | - | 58.9 | 57.8 | 56.7 | 55.7 | 54.6 | 53.6 | 52.6 | 51.6 | 50.6 |
| 46.4 | - | - | - | - | 59.4 | 58.3 | 57.2 | 56.1 | 55.1 | 54.0 | 53.0 | 52.0 | 51.0 |
| 46.6 | - | - | - | - | 59.9 | 58.8 | 57.7 | 56.6 | 55.5 | 54.5 | 53.5 | 52.5 | 51.5 |
| 46.8 | - | - | - | - | - | 59.3 | 58.2 | 57.1 | 56.0 | 55.0 | 53.9 | 52.9 | 51.9 |
| 47.0 | - | - | - | - | - | 59.8 | 58.7 | 57.6 | 56.5 | 55.4 | 54.4 | 53.3 | 52.3 |
| 47.2 | - | - | - | - | - | - | 59.2 | 58.0 | 56.9 | 55.9 | 54.8 | 53.8 | 52.8 |
| 47.4 | - | - | - | - | - | - | 59.6 | 58.5 | 57.4 | 56.3 | 55.3 | 54.2 | 53.2 |
| 47.6 | - | - | - | - | - | - | - | 59.0 | 57.9 | 56.8 | 55.7 | 54.7 | 53.7 |
| 47.8 | - | - | - | - | - | - | - | 59.5 | 58.4 | 57.3 | 56.2 | 55.1 | 54.1 |
| 48.0 | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 58.8 | 57.7 | 56.6 | 55.6 | 54.5 |
| 48.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59.3 | 58.2 | 57.1 | 56.0 | 55.0 |
| 48.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59.8 | 58.7 | 57.6 | 56.5 | 55.4 |
| 48.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59.1 | 58.0 | 56.9 | 55.9 |
| 48.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59.6 | 58.5 | 57.4 | 56.3 |
| 49.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59.0 | 57.9 | 56.8 |
| 49.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59.4 | 58.3 | 57.2 |
| 49.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59.9 | 58.8 | 57.7 |
| 49.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59.3 | 58.1 |
| 49.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59.7 | 58.6 |
| 50.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59.1 |
| 50.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59.5 |
| 50.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 |

注:表中未注明的测区混凝土强度换算值为小于10.0 MPa或大于60.0MPa。

# 附录B

抗压强度为（60.2～90.0）MPa的测区混凝土强度换算表

表B

| 回弹平均值 | 测区混凝土强度换算值 (MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均碳化深度值（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | ≥6 |
| 29.4 | 60.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29.6 | 60.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29.8 | 60.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30.0 | 61.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30.2 | 61.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30.4 | 61.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30.6 | 61.8 | 60.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30.8 | 62.0 | 60.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31.0 | 62.3 | 60.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31.2 | 62.6 | 61.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31.4 | 62.8 | 61.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31.6 | 63.1 | 61.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31.8 | 63.4 | 61.8 | 60.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32.0 | 63.6 | 62.0 | 60.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32.2 | 63.9 | 62.3 | 60.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32.4 | 64.2 | 62.5 | 61.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32.6 | 64.4 | 62.8 | 61.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32.8 | 64.7 | 63.1 | 61.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33.0 | 65.0 | 63.3 | 61.7 | 60.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33.2 | 65.2 | 63.6 | 62.0 | 60.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33.4 | 65.5 | 63.9 | 62.3 | 60.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33.6 | 65.8 | 64.1 | 62.5 | 61.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33.8 | 66.1 | 64.4 | 62.8 | 61.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34.0 | 66.4 | 64.7 | 63.1 | 61.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34.2 | 66.6 | 65.0 | 63.3 | 61.7 | 60.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34.4 | 66.9 | 65.2 | 63.6 | 62.0 | 60.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34.6 | 67.2 | 65.5 | 63.9 | 62.2 | 60.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34.8 | 67.5 | 65.8 | 64.1 | 62.5 | 60.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35.0 | 67.8 | 66.1 | 64.4 | 62.8 | 61.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35.2 | 68.0 | 66.3 | 64.7 | 63.0 | 61.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35.4 | 68.3 | 66.6 | 64.9 | 63.3 | 61.7 | 60.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 35.6 | 68.6 | 66.9 | 65.2 | 63.6 | 62.0 | 60.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 35.8 | 68.9 | 67.2 | 65.5 | 63.8 | 62.2 | 60.7 | - | - | - | - | - | - | - |

续表B

| 回弹平均值 | 测区混凝土强度换算值 (MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均碳化深度值（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | ≥6 |
| 36.0 | 69.2 | 67.5 | 65.8 | 64.1 | 62.5 | 60.9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 36.2 | 69.5 | 67.7 | 66.0 | 64.4 | 62.8 | 61.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 36.4 | 69.8 | 68.0 | 66.3 | 64.6 | 63.0 | 61.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 36.6 | 70.1 | 68.3 | 66.6 | 64.9 | 63.3 | 61.7 | 60.2 | - | - | - | - | - | - |
| 36.8 | 70.4 | 68.6 | 66.9 | 65.2 | 63.5 | 61.9 | 60.4 | - | - | - | - | - | - |
| 37.0 | 70.7 | 68.9 | 67.2 | 65.5 | 63.8 | 62.2 | 60.6 | - | - | - | - | - | - |
| 37.2 | 71.0 | 69.2 | 67.4 | 65.7 | 64.1 | 62.5 | 60.9 | - | - | - | - | - | - |
| 37.4 | 71.3 | 69.5 | 67.7 | 66.0 | 64.4 | 62.7 | 61.2 | - | - | - | - | - | - |
| 37.6 | 71.6 | 69.8 | 68.0 | 66.3 | 64.6 | 63.0 | 61.4 | - | - | - | - | - | - |
| 37.8 | 71.9 | 70.1 | 68.3 | 66.6 | 64.9 | 63.3 | 61.7 | 60.2 | - | - | - | - | - |
| 38.0 | 72.2 | 70.4 | 68.6 | 66.9 | 65.2 | 63.5 | 61.9 | 60.4 | - | - | - | - | - |
| 38.2 | 72.5 | 70.6 | 68.9 | 67.1 | 65.4 | 63.8 | 62.2 | 60.6 | - | - | - | - | - |
| 38.4 | 72.8 | 70.9 | 69.2 | 67.4 | 65.7 | 64.1 | 62.5 | 60.9 | - | - | - | - | - |
| 38.6 | 73.1 | 71.2 | 69.4 | 67.7 | 66.0 | 64.3 | 62.7 | 61.1 | - | - | - | - | - |
| 38.8 | 73.4 | 71.5 | 69.7 | 68.0 | 66.3 | 64.6 | 63.0 | 61.4 | - | - | - | - | - |
| 39.0 | 73.7 | 71.8 | 70.0 | 68.3 | 66.6 | 64.9 | 63.2 | 61.7 | 60.2 | - | - | - | - |
| 39.2 | 74.0 | 72.1 | 70.3 | 68.6 | 66.8 | 65.2 | 63.5 | 61.9 | 60.4 | - | - | - | - |
| 39.4 | 74.3 | 72.5 | 70.6 | 68.8 | 67.1 | 65.4 | 63.8 | 62.2 | 60.6 | - | - | - | - |
| 39.6 | 74.6 | 72.8 | 70.9 | 69.1 | 67.4 | 65.7 | 64.0 | 62.4 | 60.9 | - | - | - | - |
| 39.8 | 74.9 | 73.1 | 71.2 | 69.4 | 67.7 | 66.0 | 64.3 | 62.7 | 61.1 | - | - | - | - |
| 40.0 | 75.3 | 73.4 | 71.5 | 69.7 | 68.0 | 66.3 | 64.6 | 63.0 | 61.4 | - | - | - | - |
| 40.2 | 75.6 | 73.7 | 71.8 | 70.0 | 68.3 | 66.5 | 64.9 | 63.2 | 61.6 | 60.2 | - | - | - |
| 40.4 | 75.9 | 74.0 | 72.1 | 70.3 | 68.5 | 66.8 | 65.1 | 63.5 | 61.9 | 60.3 | - | - | - |
| 40.6 | 76.2 | 74.3 | 72.4 | 70.6 | 68.8 | 67.1 | 65.4 | 63.8 | 62.2 | 60.6 | - | - | - |
| 40.8 | 76.5 | 74.6 | 72.7 | 70.9 | 69.1 | 67.4 | 65.7 | 64.0 | 62.4 | 60.8 | - | - | - |
| 41.0 | 76.9 | 74.9 | 73.0 | 71.2 | 69.4 | 67.7 | 66.0 | 64.3 | 62.7 | 61.1 | - | - | - |
| 41.2 | 77.2 | 75.2 | 73.3 | 71.5 | 69.7 | 67.9 | 66.2 | 64.6 | 62.9 | 61.4 | - | - | - |
| 41.4 | 77.5 | 75.6 | 73.7 | 71.8 | 70.0 | 68.2 | 66.5 | 64.8 | 63.2 | 61.6 | 60.2 | - | - |
| 41.6 | 77.8 | 75.9 | 74.0 | 72.1 | 70.3 | 68.5 | 66.8 | 65.1 | 63.5 | 61.9 | 60.3 | - | - |
| 41.8 | 78.2 | 76.2 | 74.3 | 72.4 | 70.6 | 68.8 | 67.1 | 65.4 | 63.7 | 62.1 | 60.6 | - | - |
| 42.0 | 78.5 | 76.5 | 74.6 | 72.7 | 70.9 | 69.1 | 67.4 | 65.7 | 64.0 | 62.4 | 60.8 | - | - |
| 42.2 | 78.8 | 76.8 | 74.9 | 73.0 | 71.2 | 69.4 | 67.6 | 65.9 | 64.3 | 62.7 | 61.1 | - | - |
| 42.4 | 79.2 | 77.2 | 75.2 | 73.3 | 71.5 | 69.7 | 67.9 | 66.2 | 64.5 | 62.9 | 61.3 | - | - |
| 42.6 | 79.5 | 77.5 | 75.5 | 73.6 | 71.8 | 70.0 | 68.2 | 66.5 | 64.8 | 63.2 | 61.6 | - | - |
| 42.8 | 79.8 | 77.8 | 75.9 | 73.9 | 72.1 | 70.3 | 68.5 | 66.8 | 65.1 | 63.5 | 61.9 | 60.3 | - |

续表B

| 回弹平均值 | 测区混凝土强度换算值 (MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均碳化深度值（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | ≥6 |
| 43.0 | 80.2 | 78.1 | 76.2 | 74.3 | 72.4 | 70.6 | 68.8 | 67.1 | 65.4 | 63.7 | 62.1 | 60.6 | - |
| 43.2 | 80.5 | 78.5 | 76.5 | 74.6 | 72.7 | 70.9 | 69.1 | 67.3 | 65.6 | 64.0 | 62.4 | 60.8 | - |
| 43.4 | 80.8 | 78.8 | 76.8 | 74.9 | 73.0 | 71.2 | 69.4 | 67.6 | 65.9 | 64.3 | 62.6 | 61.1 | - |
| 43.6 | 81.2 | 79.1 | 77.1 | 75.2 | 73.3 | 71.5 | 69.7 | 67.9 | 66.2 | 64.5 | 62.9 | 61.3 | - |
| 43.8 | 81.5 | 79.5 | 77.5 | 75.5 | 73.6 | 71.8 | 70.0 | 68.2 | 66.5 | 64.8 | 63.2 | 61.6 | - |
| 44.0 | 81.9 | 79.8 | 77.8 | 75.8 | 73.9 | 72.1 | 70.2 | 68.5 | 66.8 | 65.1 | 63.4 | 61.8 | 60.3 |
| 44.2 | 82.2 | 80.1 | 78.1 | 76.1 | 74.2 | 72.4 | 70.5 | 68.8 | 67.0 | 65.3 | 63.7 | 62.1 | 60.5 |
| 44.4 | 82.5 | 80.5 | 78.4 | 76.5 | 74.5 | 72.7 | 70.8 | 69.1 | 67.3 | 65.6 | 64.0 | 62.4 | 60.8 |
| 44.6 | 82.9 | 80.8 | 78.8 | 76.8 | 74.9 | 73.0 | 71.1 | 69.3 | 67.6 | 65.9 | 64.2 | 62.6 | 61.0 |
| 44.8 | 83.2 | 81.2 | 79.1 | 77.1 | 75.2 | 73.3 | 71.4 | 69.6 | 67.9 | 66.2 | 64.5 | 62.9 | 61.3 |
| 45.0 | 83.6 | 81.5 | 79.4 | 77.4 | 75.5 | 73.6 | 71.7 | 69.9 | 68.2 | 66.5 | 64.8 | 63.1 | 61.6 |
| 45.2 | 83.9 | 81.8 | 79.8 | 77.8 | 75.8 | 73.9 | 72.0 | 70.2 | 68.5 | 66.7 | 65.1 | 63.4 | 61.8 |
| 45.4 | 84.3 | 82.2 | 80.1 | 78.1 | 76.1 | 74.2 | 72.3 | 70.5 | 68.7 | 67.0 | 65.3 | 63.7 | 62.1 |
| 45.6 | 84.7 | 82.5 | 80.4 | 78.4 | 76.4 | 74.5 | 72.6 | 70.8 | 69.0 | 67.3 | 65.6 | 63.9 | 62.3 |
| 45.8 | 85.0 | 82.9 | 80.8 | 78.8 | 76.8 | 74.8 | 73.0 | 71.1 | 69.3 | 67.6 | 65.9 | 64.2 | 62.6 |
| 46.0 | 85.4 | 83.2 | 81.1 | 79.1 | 77.1 | 75.2 | 73.3 | 71.4 | 69.6 | 67.9 | 66.2 | 64.5 | 62.9 |
| 46.2 | 85.7 | 83.6 | 81.5 | 79.4 | 77.4 | 75.5 | 73.6 | 71.7 | 69.9 | 68.1 | 66.4 | 64.8 | 63.1 |
| 46.4 | 86.1 | 83.9 | 81.8 | 79.8 | 77.7 | 75.8 | 73.9 | 72.0 | 70.2 | 68.4 | 66.7 | 65.0 | 63.4 |
| 46.6 | 86.5 | 84.3 | 82.2 | 80.1 | 78.1 | 76.1 | 74.2 | 72.3 | 70.5 | 68.7 | 67.0 | 65.3 | 63.7 |
| 46.8 | 86.8 | 84.6 | 82.5 | 80.4 | 78.4 | 76.4 | 74.5 | 72.6 | 70.8 | 69.0 | 67.3 | 65.6 | 63.9 |
| 47.0 | 87.2 | 85.0 | 82.8 | 80.8 | 78.7 | 76.7 | 74.8 | 72.9 | 71.1 | 69.3 | 67.6 | 65.9 | 64.2 |
| 47.2 | 87.5 | 85.3 | 83.2 | 81.1 | 79.1 | 77.1 | 75.1 | 73.2 | 71.4 | 69.6 | 67.8 | 66.1 | 64.5 |
| 47.4 | 87.9 | 85.7 | 83.5 | 81.4 | 79.4 | 77.4 | 75.4 | 73.5 | 71.7 | 69.9 | 68.1 | 66.4 | 64.7 |
| 47.6 | 88.3 | 86.1 | 83.9 | 81.8 | 79.7 | 77.7 | 75.8 | 73.9 | 72.0 | 70.2 | 68.4 | 66.7 | 65.0 |
| 47.8 | 88.7 | 86.4 | 84.3 | 82.1 | 80.1 | 78.0 | 76.1 | 74.2 | 72.3 | 70.5 | 68.7 | 67.0 | 65.3 |
| 48.0 | 89.0 | 86.8 | 84.6 | 82.5 | 80.4 | 78.4 | 76.4 | 74.5 | 72.6 | 70.8 | 69.0 | 67.3 | 65.6 |
| 48.2 | 89.4 | 87.2 | 85.0 | 82.8 | 80.7 | 78.7 | 76.7 | 74.8 | 72.9 | 71.1 | 69.3 | 67.5 | 65.8 |
| 48.4 | 89.8 | 87.5 | 85.3 | 83.2 | 81.1 | 79.0 | 77.0 | 75.1 | 73.2 | 71.4 | 69.6 | 67.8 | 66.1 |
| 48.6 | - | 87.9 | 85.7 | 83.5 | 81.4 | 79.4 | 77.4 | 75.4 | 73.5 | 71.7 | 69.9 | 68.1 | 66.4 |
| 48.8 | - | 88.3 | 86.0 | 83.9 | 81.8 | 79.7 | 77.7 | 75.7 | 73.8 | 72.0 | 70.2 | 68.4 | 66.7 |
| 49.0 | - | 88.6 | 86.4 | 84.2 | 82.1 | 80.0 | 78.0 | 76.1 | 74.1 | 72.3 | 70.5 | 68.7 | 67.0 |
| 49.2 | - | 89.0 | 86.8 | 84.6 | 82.5 | 80.4 | 78.4 | 76.4 | 74.5 | 72.6 | 70.8 | 69.0 | 67.2 |
| 49.4 | - | 89.4 | 87.1 | 84.9 | 82.8 | 80.7 | 78.7 | 76.7 | 74.8 | 72.9 | 71.1 | 69.3 | 67.5 |
| 49.6 | - | 89.8 | 87.5 | 85.3 | 83.1 | 81.1 | 79.0 | 77.0 | 75.1 | 73.2 | 71.4 | 69.6 | 67.8 |
| 49.8 | - | - | 87.9 | 85.7 | 83.5 | 81.4 | 79.3 | 77.3 | 75.4 | 73.5 | 71.7 | 69.8 | 68.1 |

续表B

| 回弹平均值 | 测区混凝土强度换算值 (MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均碳化深度值（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | ≥6 |
| 50.0 | - | - | 88.2 | 86.0 | 83.8 | 81.7 | 79.7 | 77.7 | 75.7 | 73.8 | 72.0 | 70.1 | 68.4 |
| 50.2 | - | - | 88.6 | 86.4 | 84.2 | 82.1 | 80.0 | 78.0 | 76.0 | 74.1 | 72.3 | 70.4 | 68.7 |
| 50.4 | - | - | 89.0 | 86.7 | 84.6 | 82.4 | 80.4 | 78.3 | 76.4 | 74.4 | 72.6 | 70.7 | 69.0 |
| 50.6 | - | - | 89.4 | 87.1 | 84.9 | 82.8 | 80.7 | 78.7 | 76.7 | 74.7 | 72.9 | 71.0 | 69.2 |
| 50.8 | - | - | 89.7 | 87.5 | 85.3 | 83.1 | 81.0 | 79.0 | 77.0 | 75.1 | 73.2 | 71.3 | 69.5 |
| 51.0 | - | - | - | 87.8 | 85.6 | 83.5 | 81.4 | 79.3 | 77.3 | 75.4 | 73.5 | 71.6 | 69.8 |
| 51.2 | - | - | - | 88.2 | 86.0 | 83.8 | 81.7 | 79.7 | 77.6 | 75.7 | 73.8 | 71.9 | 70.1 |
| 51.4 | - | - | - | 88.6 | 86.3 | 84.2 | 82.1 | 80.0 | 78.0 | 76.0 | 74.1 | 72.2 | 70.4 |
| 51.6 | - | - | - | 89.0 | 86.7 | 84.5 | 82.4 | 80.3 | 78.3 | 76.3 | 74.4 | 72.5 | 70.7 |
| 51.8 | - | - | - | 89.3 | 87.1 | 84.9 | 82.7 | 80.7 | 78.6 | 76.7 | 74.7 | 72.8 | 71.0 |
| 52.0 | - | - | - | 89.7 | 87.4 | 85.2 | 83.1 | 81.0 | 79.0 | 77.0 | 75.0 | 73.1 | 71.3 |
| 52.2 | - | - | - | - | 87.8 | 85.6 | 83.4 | 81.3 | 79.3 | 77.3 | 75.4 | 73.5 | 71.6 |
| 52.4 | - | - | - | - | 88.2 | 86.0 | 83.8 | 81.7 | 79.6 | 77.6 | 75.7 | 73.8 | 71.9 |
| 52.6 | - | - | - | - | 88.6 | 86.3 | 84.1 | 82.0 | 80.0 | 78.0 | 76.0 | 74.1 | 72.2 |
| 52.8 | - | - | - | - | 88.9 | 86.7 | 84.5 | 82.4 | 80.3 | 78.3 | 76.3 | 74.4 | 72.5 |
| 53.0 | - | - | - | - | 89.3 | 87.1 | 84.9 | 82.7 | 80.6 | 78.6 | 76.6 | 74.7 | 72.8 |
| 53.2 | - | - | - | - | 89.7 | 87.4 | 85.2 | 83.1 | 81.0 | 78.9 | 77.0 | 75.0 | 73.1 |
| 53.4 | - | - | - | - | - | 87.8 | 85.6 | 83.4 | 81.3 | 79.3 | 77.3 | 75.3 | 73.4 |
| 53.6 | - | - | - | - | - | 88.2 | 85.9 | 83.8 | 81.7 | 79.6 | 77.6 | 75.6 | 73.7 |
| 53.8 | - | - | - | - | - | 88.5 | 86.3 | 84.1 | 82.0 | 79.9 | 77.9 | 76.0 | 74.1 |
| 54.0 | - | - | - | - | - | 88.9 | 86.7 | 84.5 | 82.4 | 80.3 | 78.3 | 76.3 | 74.4 |
| 54.2 | - | - | - | - | - | 89.3 | 87.0 | 84.8 | 82.7 | 80.6 | 78.6 | 76.6 | 74.7 |
| 54.4 | - | - | - | - | - | 89.6 | 87.4 | 85.2 | 83.0 | 81.0 | 78.9 | 76.9 | 75.0 |
| 54.6 | - | - | - | - | - | 90.0 | 87.8 | 85.5 | 83.4 | 81.3 | 79.2 | 77.3 | 75.3 |
| 54.8 | - | - | - | - | - | - | 88.1 | 85.9 | 83.7 | 81.6 | 79.6 | 77.6 | 75.6 |
| 55.0 | - | - | - | - | - | - | 88.5 | 86.3 | 84.1 | 82.0 | 79.9 | 77.9 | 75.9 |
| 55.2 | - | - | - | - | - | - | 88.9 | 86.6 | 84.5 | 82.3 | 80.3 | 78.2 | 76.3 |
| 55.4 | - | - | - | - | - | - | 89.2 | 87.0 | 84.8 | 82.7 | 80.6 | 78.6 | 76.6 |
| 55.6 | - | - | - | - | - | - | 89.6 | 87.4 | 85.2 | 83.0 | 80.9 | 78.9 | 76.9 |
| 55.8 | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 87.7 | 85.5 | 83.4 | 81.3 | 79.2 | 77.2 |
| 56.0 | - | - | - | - | - | - | - | 88.1 | 85.9 | 83.7 | 81.6 | 79.6 | 77.6 |
| 56.2 | - | - | - | - | - | - | - | 88.5 | 86.2 | 84.1 | 82.0 | 79.9 | 77.9 |
| 56.4 | - | - | - | - | - | - | - | 88.8 | 86.6 | 84.4 | 82.3 | 80.2 | 78.2 |
| 56.6 | - | - | - | - | - | - | - | 89.2 | 87.0 | 84.8 | 82.6 | 80.6 | 78.5 |
| 56.8 | - | - | - | - | - | - | - | 89.6 | 87.3 | 85.1 | 83.0 | 80.9 | 78.9 |

续表B

| 回弹平均值 | 测区混凝土强度换算值 (MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均碳化深度值（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | ≥6 |
| 57.0 | - | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 87.7 | 85.5 | 83.3 | 81.2 | 79.2 |
| 57.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.1 | 85.9 | 83.7 | 81.6 | 79.5 |
| 57.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.4 | 86.2 | 84.0 | 81.9 | 79.9 |
| 57.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.8 | 86.6 | 84.4 | 82.3 | 80.2 |
| 57.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 89.2 | 86.9 | 84.8 | 82.6 | 80.5 |
| 58.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 89.6 | 87.3 | 85.1 | 83.0 | 80.9 |
| 58.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 89.9 | 87.7 | 85.5 | 83.3 | 81.2 |
| 58.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.0 | 85.8 | 83.7 | 81.6 |
| 58.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.4 | 86.2 | 84.0 | 81.9 |
| 58.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.8 | 86.6 | 84.4 | 82.3 |
| 59.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89.2 | 86.9 | 84.7 | 82.6 |
| 59.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89.5 | 87.3 | 85.1 | 82.9 |
| 59.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89.9 | 87.7 | 85.4 | 83.3 |
| 59.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.0 | 85.8 | 83.6 |
| 59.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.4 | 86.2 | 84.0 |
| 60.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.8 | 86.5 | 84.4 |
| 60.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89.1 | 86.9 | 84.7 |
| 60.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89.5 | 87.3 | 85.1 |
| 60.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89.9 | 87.6 | 85.4 |
| 60.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.0 | 85.8 |
| 61.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.4 | 86.1 |
| 61.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.7 | 86.5 |
| 61.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89.1 | 86.9 |
| 61.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89.5 | 87.2 |
| 61.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89.9 | 87.6 |
| 62.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.0 |
| 62.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.3 |
| 62.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.7 |
| 62.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89.1 |
| 62.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89.5 |
| 63.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89.8 |

注:表中未注明的测区混凝土强度换算值为小于60.2 MPa或大于90.0MPa。

# 附录C

表C  非水平方向检测时的回弹值修正值

| Rmα | 检 测 角 度 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 向 上 |  |  |  | 向 下 |  |  |  |
|  | 90° | 60° | 45° | 30° | -30° | -45° | -60° | -90° |
| 20 | -6.0 | -5.0 | -4.0 | -3.0 | +2.5 | +3.0 | +3.5 | +4.0 |
| 21 | -5.9 | -4.9 | -4.0 | -3.0 | +2.5 | +3.0 | +3.5 | +4.0 |
| 22 | -5.8 | -4.8 | -3.9 | -2.9 | +2.4 | +2.9 | +3.4 | +3.9 |
| 23 | -5.7 | -4.7 | -3.9 | -2.9 | +2.4 | +2.9 | +3.4 | +3.9 |
| 24 | -5.6 | -4.6 | -3.8 | -2.8 | +2.3 | +2.8 | +3.3 | +3.8 |
| 25 | -5.5 | -4.5 | -3.8 | -2.8 | +2.3 | +2.8 | +3.3 | +3.8 |
| 26 | -5.4 | -4.4 | -3.7 | -2.7 | +2.2 | +2.7 | +3.2 | +3.7 |
| 27 | -5.3 | -4.3 | -3.7 | -2.7 | +2.2 | +2.7 | +3.2 | +3.7 |
| 28 | -5.2 | -4.2 | -3.6 | -2.6 | +2.1 | +2.6 | +3.1 | +3.6 |
| 29 | -5.1 | -4.1 | -3.6 | -2.6 | +2.1 | +2.6 | +3.1 | +3.6 |
| 30 | -5.0 | -4.0 | -3.5 | -2.5 | +2.0 | +2.5 | +3.0 | +3.5 |
| 31 | -4.9 | -4.0 | -3.5 | -2.5 | +2.0 | +2.5 | +3.0 | +3.5 |
| 32 | -4.8 | -3.9 | -3.4 | -2.4 | +1.9 | +2.4 | +2.9 | +3.4 |
| 33 | -4.7 | -3.9 | -3.4 | -2.4 | +1.9 | +2.4 | +2.9 | +3.4 |
| 34 | -4.6 | -3.8 | -3.3 | -2.3 | +1.8 | +2.3 | +2.8 | +3.3 |
| 35 | -4.5 | -3.8 | -3.3 | -2.3 | +1.8 | +2.3 | +2.8 | +3.3 |
| 36 | -4.4 | -3.7 | -3.2 | -2.2 | +1.7 | +2.2 | +2.7 | +3.2 |
| 37 | -4.3 | -3.7 | -3.2 | -2.2 | +1.7 | +2.2 | +2.7 | +3.2 |
| 38 | -4.2 | -3.6 | -3.1 | -2.1 | +1.6 | +2.1 | +2.6 | +3.1 |
| 39 | -4.1 | -3.6 | -3.1 | -2.1 | +1.6 | +2.1 | +2.6 | +3.1 |
| 40 | -4.0 | -3.5 | -3.0 | -2.0 | +1.5 | +2.0 | +2.5 | +3.0 |
| 41 | -4.0 | -3.5 | -3.0 | -2.0 | +1.5 | +2.0 | +2.5 | +3.0 |
| 42 | -3.9 | -3.4 | -2.9 | -1.9 | +1.4 | +1.9 | +2.4 | +2.9 |
| 43 | -3.9 | -3.4 | -2.9 | -1.9 | +1.4 | +1.9 | +2.4 | +2.9 |
| 44 | -3.8 | -3.3 | -2.8 | -1.8 | +1.3 | +1.8 | +2.3 | +2.8 |
| 45 | -3.8 | -3.3 | -2.8 | -1.8 | +1.3 | +1.8 | +2.3 | +2.8 |
| 46 | -3.7 | -3.2 | -2.7 | -1.7 | +1.2 | +1.7 | +2.2 | +2.7 |
| 47 | -3.7 | -3.2 | -2.7 | -1.7 | +1.2 | +1.7 | +2.2 | +2.7 |
| 48 | -3.6 | -3.1 | -2.6 | -1.6 | +1.1 | +1.6 | +2.1 | +2.6 |
| 49 | -3.6 | -3.1 | -2.6 | -1.6 | +1.1 | +1.6 | +2.1 | +2.6 |
| 50 | -3.5 | -3.0 | -2.5 | -1.5 | +1.0 | +1.5 | +2.0 | +2.5 |

注：1 Rmα小于20或大于50时，分别按20或50查表；

2 表中未列入的相应于Rmα的修正值Rmα，可用内插法求得，精确至0.1。

附录D

回弹法检测混凝土强度报告

报告编号                                         共  页       第  页

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 混凝土 生产单位 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  | 见证人 |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  | 检测日期 |  |  |  |
| 检测原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测 | 仪器 |  |  | 回弹仪型号： 回弹仪编号： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 依据 |  |  | 《回弹法检测泵送混凝土抗压强度技术规程》DB 34/T ××××—2014 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 构 件 |  |  |  |  |  | 测区混凝土强度换算值（MPa） |  |  |  |  | 构件现龄期混凝土 强度推定值（MPa） |
| 名称及 轴线 |  |  | 设计强度等级 |  | 龄期（d） | 平均值 | 标准差 |  | 最小值 |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  | 检测单位 （盖章） |  |  |  |  |

签发日期：　　　　　 批准：　　　           审核：　　　          主检：

# 本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

1）  表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”；

2）  表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”；

3）  表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”；

4）  表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

1 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204

2 《回弹仪》GB/T9138

3 《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081

4 《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107

5 《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784

6 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55

7 《回弹法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 23

8 《高强混凝土强度检测技术规程》JGJ/T 294

9 《回弹仪检定规程》JJG 817

10《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS03

安徽省地方标准

回弹法检测泵送混凝土强度

技术规程

DB 34/T  × × × -2014

# 条 文 说 明

编制说明

《回弹法检测混凝土强度技术规程》（DB 34/T ××××  -2014），经安徽省住房和城乡建设厅2014年×月×日以第×号公告批准、发布。

本规程在编制过程中，编制组经过长达近三年广泛深入的调查研究，通过总结安徽省泵送混凝土的现状和特征，在认真吸收国内省外较成熟的回弹法检测混凝土强度技术的同时，依据《回弹法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 23-2011，参考并借鉴了陕西省、福建省、辽宁省、浙江省等地方标准编制的特点，以安徽省普遍使用的地方材料为基础，实施大量的试验和总结，并经工程实践的广泛验证，满足安徽省使用回弹法检测泵送混凝土强度的需要。

为便于广大设计、生产、施工、科研及管理等单位有关人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定，本规程编制组按章、节、条编制了本规程的条文说明，对条文规定的目的、依据、测评要点及注意事项等进行了说明。但本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者参考。

目   次

1  总则	31

3  回弹仪	32

3.1  技术要求	32

3.2  检定、率定	33

3.3  保养	34

4  检测技术	36

4.1  一般规定	36

4.2  回弹值测量	37

4.3  碳化深度值测量	38

5  回弹值计算	39

6  测强曲线	41

7  混凝土强度的推定	44

8  检测报告	45

附录B  抗压强度为（60.0～90.0）MPa的测区混凝土强度换算表	46

- 1 总  则

1.0.1  回弹法是建筑领域检测混凝土强度最为简便而普遍使用的检测技术，行业标准《回弹法检测混凝土强度技术规程》(JGJ/T 23-2011)一直是安徽省使用回弹法检测混凝土强度执行的唯一检测方法。但在长期的工作实践中发现，在依据JGJ/T 23-2011的测强曲线换算泵送混凝土强度，其结果与结构的实际混凝土强度值（采用实体钻芯法检测混凝土强度）之间差值较大。

JGJ/T 23-2011行业标准明确规定：“对于有条件的地区和部门，应制定本地区的测强曲线或专用曲线”。为进一步统一安徽省回弹法检测方法，推广使用安徽省回弹法检测泵送混凝土的测强曲线，保证检测精度，提高安徽省建筑工程质量控制和检测水平，制定本规程。

1.0.2  本条所指的泵送混凝土系指依据现行标准《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ 55)，由水泥、砂、石、外加剂、掺和料和水配制而成坍落度不低于100mm并可满足泵送施工但不局限于泵送施工的混凝土。

由于回弹法是通过回弹仪检测混凝土表面硬度从而推算出混凝土强度的方法，因此不适用于表层与内部质量有明显差异或内部存在缺陷的泵送混凝土构件的检测。当泵送混凝土表面遭受了火灾、冻伤、受化学物质侵蚀或内部有缺陷时，就不得直接采用回弹法检测。

在正常情况下，泵送混凝土强度的检验与评定应按国家现行标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204及《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107执行。但是，当出现标准养护试件或同条件试件数量不足或未按规定制作试件时；当所制作的标准试件或同条件试件与所成型的构件在材料用量、配合比、水灰比等方面有较大差异，已不能代表构件的混凝土质量时；当标养试块或同条件试块不合格时；当出现质量事故时等。总之，当对结构混凝土实际强度有检测要求时，可按本规程进行检测，检测结果可作为处理泵送混凝土质量问题的依据。

1.0.3  本规程测强曲线为600d的龄期。若检测600d以上龄期的混凝土强度，利用钻取混凝土芯样试件或同条件的混凝土标准试块进行修正。

1.0.4  由于本规程规定的方法是处理混凝土质量问题的依据，根据回弹法推定混凝土强度的技术特点，若不对检测人员进行统一培训，则会存在对同一构件混凝土强度的推定结果存在着因人而异的混乱现象，因此本条规定凡从事本项检测(包括率定、保用、操作等)的人员应经过培训并持有主管部门认可的资格证书。

1.0.5  凡本规程涉及的其它有关方面，例如钻芯取样，高空、深坑作业时的安全技术和劳动保护等，均应遵守相应的标准和规范。

- 3  回 弹 仪

- 3.1  技 术 要 求

3.1.1  指针直读式的中型回弹仪是当前回弹法检测混凝土强度所普遍采用的仪器。随着光电子技术在回弹仪上的应用，国内数字式回弹仪在技术上已日臻成熟，我国一些回弹仪制造厂生产的数字回弹仪性能已相当稳定，且具有回弹检测全自动（自动记录、自动存储、自动计算）的特点。为了提高工作效率，减少人为产生的读数、记录、计算等过程出现差错，因此，本条规定只要能对示值系统进行检定，则允许使用数字式回弹仪，也可使用传统指针直读式回弹仪。

3.1.2  由于回弹仪为计量仪器，因此在回弹仪明显的位置上要标明名称、型号、制造厂名、生产编号及生产日期。

3.1.3本规程的测强曲线是根据混凝土实际强度与回弹仪型号类别通过大量的试验回归建立的；当检测抗压强度为（10.0～60.0）MPa的混凝土时，应选用标称能量为2.207J的中型回弹仪；当检测抗压强度为（60.2～90.0）MPa的混凝土时，应选用标称能量为5.5J的重型回弹仪。

3.1.4  回弹仪的质量及测试性能直接影响混凝土强度推定结果的准确性。根据多年对回弹仪的测试性能试验研究，编制组认为：回弹仪的标准状态是统一仪器性能的基础，是使回弹法广泛应用于现场的关键所在；只有采用质量统一，性能一致的回弹仪，才能保证测试结果的可靠性，并能在同一水平上进行比较。在此基础上，提出了下列回弹仪标准状态的各项具体指标：

1  水平弹击时，对于中型回弹仪弹击锤脱钩的瞬间，回弹仪的标准能量E，即中型回弹仪弹击拉簧恢复原始状态所作的功为：

（3.1.3-1）

对于重型回弹仪弹击锤脱钩的瞬间，回弹仪的标准能量E，即重型回弹仪弹击拉簧恢复原始状态所作的功为：

（3.1.3-2）

式中：K——弹击拉簧的刚度系数（N/ m）；

L——弹击拉簧工作时拉伸长度（m）。

2  弹击锤与弹击杆碰撞瞬间，弹击拉簧应处于自由状态，此时弹击锤起跳点应相应于刻度尺上的“0”处，同时弹击锤应在相应于刻度尺上的“100”处脱钩，也即在“0”处起跳。

试验表明，当弹击拉簧的工作长度、拉伸长度及弹击锤的起跳点不符合以上规定的要求，即不符合回弹仪工作的标准状态时，则各仪器在同一试块上测得的回弹值的极差高达7.82分度值，调为标准状态后，极差为1.72分度值。

3  检验回弹仪的率定值的作用是保证回弹仪处于标准状态，即检验：回弹仪的标称能量是否满足要求；回弹仪的测试性能是否稳定；机芯的滑动部分是否有污垢等。

当钢砧率定值达不到规定值时，不允许用混凝土试块上的回弹值予以修正，更不允许旋转调零螺丝人为地使其达到率定值。试验表明上述方法不符合回弹仪测试性能，破坏了零点起跳亦即使回弹仪处于非标准状态。此时，可按本规程3.3节要求进行常规保养，若保养后仍不合格，可送检定单位检定。

- 4  现有多数数字式回弹仪都是在传统机械构造和标准技术参数的基础上实现回弹值的数字化采样的，即现有数字式回弹仪所得到的回弹值采样系统都是把回弹仪的指针示值实现数字化采样。也只有这种形式的数字回弹仪才符合现行回弹法技术规程的使用要求。

- 保留人工直读示值系统能使数字回弹仪的操作者在实际检测过程中随时核对数字回弹仪所显示的采样值是否与指针示值相同，及时发现仪器采样系统的故障。

- 如数字回弹仪不保留人工直读示值系统，检测单位或操作人员将难以及时发现和判断数字回弹仪采样系统的故障，极易造成检测结果错误，严重时将影响被测建筑物的安全性判断。

因此，规定数字式回弹仪应带有指针直读系统，这是保证数字式回弹仪的数字显示与指针显示一致性的基本要求。

3.1.5  环境温度异常时，对回弹仪的性能有影响，故规定了其使用时的环境温度。

- 3.2  检定、率定

3.2.1  目前回弹仪生产不能完全保证每台新回弹仪均为标准状态，因此新回弹仪在使用前必须检定。

回弹仪检定期限为半年，这样规定与我省目前使用回弹仪的情况基本相符。

回弹仪属于量具，检定混凝土回弹仪的单位应由主管部门授权，并按照《回弹仪》JJG 817进行才能使检测精度得到保证。目前有的部门不具备检定回弹仪的资格及条件，甚至不懂得回弹仪的标准状态，进行调整调零螺丝以使其钢砧率定值达到要求的错误作法；有的没有检定设备也开展检定工作，以至于影响了回弹法的正确推广应用。因此，有必要强调检定单位的资格和统一检定回弹仪的方法。

3.2.2  回弹仪的率定也直接关系到检测精度，本条明确了率定的条件，以保证在使用中及时发现和纠正回弹仪的非标准状态。

3.2.3  本条给出了回弹仪作率定时的试验条件和试验方法。

弹击杆分3次旋转。每次约90°正好完成弹击杆旋转一周四个方向上的钢砧率定操作。

回弹仪四个方向的率定值均应满足：在洛氏硬度HRC为60±2的钢砧上，中型回弹仪的率定值为80±2；重型回弹仪的率定值为83±2。

3.2.4  钢砧的钢芯硬度和表面状态会随着弹击次数的增加而变化，故规定钢砧应每两年检定或校准一次。

- 3.3  保  养

3.3.3  回弹仪每次使用完毕后，应及时清除表面污垢。不用时，应将弹击杆压入仪器内，必须经弹击后方可按下按钮锁住机芯，如果未经弹击而锁住机芯，将使弹击拉簧在不工作时仍处于受拉状态，极易因疲劳而损坏。存放时回弹仪应平放在干燥阴凉处，如存放地点潮湿将会使仪器锈蚀。

3.3.2  本条主要规定了回弹仪拆开保养的基本要求。

3.3.3  本条主要规定了回弹仪拆开保养的常规步骤。

进行拆开保养时，必须先使弹击锤脱钩后再取出机芯，否则会使弹击杆突然伸出造成伤害。取机芯时要将指针轴向上轻轻抽出，以免造成指针片折断。此外，各零部件清洗完后，只能在中心导杆上薄薄涂抹钟表油，不能在指针轴上抹油，否则，使用中由于指针轴的油污垢，将使指针摩擦力变化，直接影响检测结果。数字式回弹仪结构和原理较复杂，其厂商已提供了使用和维护手册，应按该手册的要求进行维护和保养。

- 4  检 测 技 术

- 4.1  一 般 规 定

4.1.1  开展检测之前，应进行必要的工程情况调查和有关资料的收集，尽可能全面了解工程结构的状况，不仅有利于合理制定检测方案、而且有助于确定检测的内容和重点，准确推定混凝土强度。本条列举的1～6项资料，是为了对被检测的构件有全面、系统的了解。重点做到：

①收集被测工程的设计文件(含设计图纸、设计变更)、施工记录及监理记录等；明确混凝土成型日期及使用部位。

②收集商品混凝土的原材料、配合比及出厂检验报告；重点了解水泥的安定性的结果。如水泥安定性不合格则不能检测，如不能确切提供水泥安定性合格与否则应在检测报告上说明，以免产生由于后期混凝土强度因水泥安定性不合格而降低或丧失所引起的事故责任不清的问题。

③收集由资质的检测机构出具的混凝土试块检验报告，明确混凝土的评定结果。

4.1.2 本规程的测强曲线的应用划分两部分：当检测抗压强度为（10.0～60.0）MPa的混凝土时，应选用中型回弹仪，且按本规程附录A执行；当检测抗压强度为（60.0～90.0）MPa的混凝土时，应选用重型回弹仪，且按本规程附录B执行。但工程结构中设计强度等级与结构混凝土抗压强度可能存在较大差别，给回弹仪的选用带来困难。因此根据实践经验建议，宜根据构件的设计强度等级、同条件混凝土试块强度及结构实际强度综合确定：

1  混凝土设计强度等级不大于C45或构件的同条件混凝土试块强度代表值低于60MPa时，宜选用中型回弹仪；

2  混凝土设计强度等级不小于C65或构件的同条件混凝土试块强度代表值不低于60MPa时，宜选用重型回弹仪；

3  现场没有同条件混凝土试块强度或同条件混凝土试块强度结果没有代表性时，可分别使用中型回弹仪、重型回弹仪进行部分构件的试测，并根据本规程附录A、附录B估算混凝土的强度范围，根据试回弹结果确定回弹仪型号：若两种回弹仪检测混凝土强度换算值都大于60MPa则用标准能量5.5J混凝土回弹仪；若两种回弹仪检测混凝土强度换算值都小于60MPa，则用标准能量2.207J混凝土回弹仪；若两种回弹仪检测混凝土强度换算值一个大于60MPa，而另一个小于60MPa，尚应对回弹检测结果进行钻芯修正。

4.1.3  由于回弹法测试能在短期内进行较多数量的检测，以取得代表性较高的总体混凝土强度数据，但所有的检测均以抽样形式来开展，故规定回弹法检测混凝土强度可有两种检测方式：单个构件检测法或批量检测法。单个构件检测：适用于单个柱、梁、墙、基础等的混凝土强度进行检测，其检测结论不得扩大到未检测的构件或范围。

大型结构按施工顺序可划分为若干个检测区域，每个检测区域作为一个独立构件，根据检测区域数量，可选择单个构件检测，也可选择按批抽样检测。

4.1.4  按批进行检测的构件，抽取试件应严格遵守“随机”的原则，并宜由建设单位、监理单位、施工单位会同检测单位共同商定抽样的范围、数量和方法。

抽检数量应在保证质量安全的基础上，尽可能地减少检测工作量。这里规定根据工程实际情况分别两种情况执行：

1 当混凝土出现质量问题：

1）未按规定制作试件或制作试件数量不足；

2）制作的标准养护试件或同条件试件与所成型的构件在材料用料、配合比等方面有较大差异，已不能代表构件的混凝土质量；

3）标准养护试块或同条件试块抗压强度不合格；

4）工程出现质量事故；

抽检数量不得少于同批构件总数的30%且构件数量不得少于10个；当检验批构件数量少于10个，应按单个构件检测法全部检测。

2 当混凝土质保资料符合要求，仅需对结构或构件混凝土强度进行验收普查或验证核查时，可适当减少检测构件数量，抽检构件数量可按照《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784进行适当调整。

4.1.5  测区应选在混凝土浇筑侧面的规定主要是考虑：泵送混凝土的流动性大，其浇注的表面和底面性能相差较大，且缺乏足够的具有说服力的实验数据，造成检测面的回弹值差异较大难以采用统一标准进行修正。当工程需要检测现浇板混凝土强度时，考虑同层梁板为同批混凝土同期浇注、成型和养护，可采用抽检现浇板相邻的梁构件混凝土强度来替代。

为保证检测面为混凝土原浆面，对于已经粉刷的构件应将粉刷层清除干净，不可将粉刷层当作混凝土原浆面进行检测。

如果养护不当等原因，混凝土原浆面出现疏松层时，检测前应将疏松层清除并打磨平整后方可检测，否则会造成误判。

对于薄壁小型构件，如果约束力不够，回弹时产生颤动，会造成回弹能量损失，使检测结果偏低。因此必须加以可靠支撑，使之有足够的约束力时方可检测。

4.1.6  在原始记录纸上描述测区在构件上的位置和外观质量（例如有无裂缝、污垢、疏松、气泡、干湿状态），目的是以备推定和分析处理构件混凝土强度时参考。

4.1.7  当检测条件与测强曲线的适用条件有较大差异时，例如龄期超过600天、养护条件有差异、测区混凝土强度换算值有怀疑等，均可以采用钻取混凝土芯样进行修正；修正时无论按单个构件检测还是按批抽样检测，符合同一检测批的被检测构件采用同一修正量，因而同一检测批芯样试件数量应不少于6个；考虑到芯样强度计算时，不同的规格修正会带来新的误差，因此规定芯样的直径宜为100 mm，高径比为1。

若采用直径小于100mm的小芯样时，芯样的数量宜适当增加。芯样数量太少代表性不够，且离散较大。如果数量过大，则钻取芯样工作量太大，有些构件又不宜取过多芯样，否则影响其结构安全性。

另外，需要指出的是，钻取芯样的构件应有代表性，每个被抽取构件至少钻取1个芯样且每一个钻取芯样的部位均应在回弹测区内；检测程序为先测定测区回弹值、碳化深度值，然后再钻取芯样。不可以将较长芯样沿长度方向截取为几个芯样试件来计算修正值。芯样必须及时编号，妥善存放；芯样的钻取、加工、计算可参照《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS03规定执行。同样，同条件试块修正时，试块数量不少于6个，试块边长应为150 mm，避免试块尺寸不同进行换算时带来二次误差。

为了更精确、合理的对测区混凝土强度进行修正，本规程采用修正量方法对测区混凝土强度进行修正。

值得注意的是非同一检测批的芯样抗压强度与混凝土强度换算值，在计算修正量时不得混用。

- 4.2  回 弹 值 测 量

4.2.1  检测时，应注意回弹仪的轴线应始终垂直于混凝土检测面，并且缓慢施压不能冲击，否则回弹值读数不准确。

4.2.2  本条规定每一测区记取16点回弹值，它不包含弹击隐藏在薄薄一层水泥浆下的气孔或石子上的数值，这两种数值与该测区的正常回弹值偏差很大，很好判断。

4.2.3同一测点只允许弹击一次，若重复弹击则后者回弹值高于前者，这是因为经弹击后该局部位置较密实，再弹击时吸收的能量较小从而使回弹值偏高。

- 4.3  碳化深度值测量

4.3.1  本规程附录A、附录B中测区混凝土强度换算值由回弹值及碳化深度值两个因素确定，因此需要具体确定每一个构件的碳化深度值，碳化深度的测点宜在构件测区上均匀选取。当出现测区间碳化深度值极差大于2.0 mm情况时，可能预示该构件混凝土强度不均匀，因此要求每一测区应分别测量碳化深度值。

4.3.2  由于现在所用水泥掺合料品种繁多，有些水泥水化后不能立即呈现碳化与未碳化的界线，需等待一段时间显现。因此本条规定了量测碳化深度时，需待碳化与未碳化界线清楚时再进行量测的内容。与回弹值一样，碳化深度值的测量准确与否，直接影响推定混凝土强度的准确性，因此在测量碳化深度值时应为垂直距离，并非孔洞中显现的非垂直距离。测量碳化深度值时应采用专用测量仪器也可采用游标卡尺，每个测点测量3次，测量位置宜在孔洞周边均匀选取，每次测量碳化深度可以精确到0.25mm，3次测量结果取平均值，精确到0.5 mm。

对于因养护不当及酸性脱模剂等因素引起的异常碳化，可用其它方法对检测结果进行修正。

- 5  回 弹 值 计 算

5.0.1  本条规定的测区平均回弹值计算方法和建立测强曲线时的取舍方法一致，均执行《回弹法检测混凝土强度技术规程》(JGJ/T 23)的规定。

5.0.2  由于现场检测条件的限制，有时不能满足水平方向检测混凝土浇筑侧面的要求，需按照规定修正。附录C系参考《回弹法检测混凝土强度技术规程》(JGJ/T 23)标准和本编制组总结的大量试验结果而制定的。

该条款只适用于选用中型回弹仪、抗压强度为（10.0～60.0）MPa的混凝土的非水平方向修正。

6  测 强 曲 线

6.1.1  普通成型工艺是指符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204规定的混凝土成型工艺。

6.1.2  为保证回弹法测强曲线的代表性和检测精度，我们在统一仪器标准，统一测试技术，统一数据处理，统一强度推定方法的基础上，本着尽可能体现地方技术特色，符合地方泵送混凝土的生产、施工现状的要求，遵循《回弹法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 23对建立测强曲线的基本规定而获得本规程的测强曲线。

由于安徽省资源丰富，混凝土原材料使用品种较为繁多，材料品质参差不一，且工程施工和管理水平存在差异，编制组决定以合肥地区为主要采集基地，综合考虑芜湖地区、蚌埠地区、淮北地区、黄山地区等地的材料特点及施工管理水平，拟定测强曲线制作的四步实验方案：

1  通过制作大批量边长为150 mm的立方体试块，同条件养护到不同的龄期后，进行回弹值、碳化深度和抗压强度测量，经统计分析计算获得初始测强曲线；

2  选择适应的室外场所，制作覆盖从C10至C90不同强度等级的15000mm×500 mm×500 mm棱柱体混凝土大构件，实施先回弹再钻芯试压，对初始测强曲线进行充分补充、修正，进一步完善测强曲线的准确性；

3  继续制作大批量边长为150 mm的立方体试块，实施先回弹再试压，进一步回归测强曲线；

4  进入工程结构实体现场，对不同龄期、不同等级、不同类型的梁、柱、剪力墙等构件实施先回弹再钻芯试压，在本省范围内对测强曲线进行了二百多个工程实际的数据验证。并经编制组和行业专家适应性论证合格的基础上，得出安徽地方测强曲线（本规程附录A和附录B）。

自2012年1月至2014年5月本规程编制组共取得泵送混凝土试块共计5756组，其中，强度范围在（10.0～60.0）MPa的普通泵送混凝土 4202组，强度范围在（60.2～90.0）MPa的高强度泵送混凝土1554组。混凝土试块具体分布：

合肥地区：2710组

芜湖地区：1715组

蚌埠地区：490组

淮北地区：455组

黄山地区：386组

经安徽省建筑工程质量监督检测站、安徽省建筑工程质量第二监督检测站、合肥市建设工程监测中心有限责任公司、合肥工大共达检测有限责任公司、芜湖市建昌工程质量检测中心有限公司专职并经编制组统一培训的检测人员检测，共获得有效数据4689个，其中强度范围在（10.0～60.0）MPa的普通泵送混凝土3906组，强度范围在（60.2～90.0）MPa的高强泵送混凝土1415组。

规程编制组通过分析比较，对于抗压强度为（10.0～60.0）MPa的普通泵送混凝土，采用中型回弹仪进行回弹值测定时，按照最小二乘法的原理，通过回归而得到的幂函数曲线方程为：

采用此曲线方程作为（10.0～60.0）MPa的泵送混凝土泵的测强曲线方程。

规程编制组对本规程的准确度进一步进行了验证。验证分两部分，一是混凝土立方体标准试块的回弹法和抗压强度对比，二是通过实体工程现场取芯与回弹法进行对比。

立方体标准试块验证数合计367组，其中普通泵送混凝土221组，高强泵送混凝土152组，主要分布在合肥、芜湖和蚌埠区域进行。首先对立方体标准试块进行回弹、碳化深度测试，在对同一试块进行抗压强度试验。结果表明，对于普通泵送混凝土，采用国家测强曲线的平均误差为13.6%，采用本规程测强曲线的平均误差为11.6%；对于高强度泵送混凝土，采用国家测强曲线的平均误差13.0%，采用本规程测强曲线的平均误差为9.8%。

普通泵送混凝土实体工程验证数合计146组分别在合肥和芜湖工程现场进行。我们首先对结构混凝土构件进行回弹、碳化深度测试，再对该构件同一部位钻取混凝土标准芯样，进行抗压强度试验。结果表明：采用国家测强曲线的平均误差为11.6%，采用本规程测强曲线的平均误差为8.4%。

经验证，本规程附录A测强曲线的检测精度如表1所示：

表1   测强曲线的检测精度

| 混凝土强度（MPa） | 测强曲线 | 相关 系数 | 平均相对 误差(%) | 相对 标准差(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6.1.3高强泵送混凝土在原材料、配合比、搅拌、运输、浇注、振捣、养护等环节与普通泵送的混凝土都有很大的区别，回弹检测中选用仪器的标准能量也不相同，为了适用混凝土技术的迅猛发展，提高回弹法检测高强泵送混凝土的精度，这次把高强泵送混凝土进行单独回归。

通过分析比较，对于抗压强度为（60.2～90.0）MPa的高强度泵送混凝土，采用重型回弹仪进行回弹值测定时，按照最小二乘法的原理，通过回归而得到的指数函数曲线方程为：

采用此曲线方程作为（60.2～90.0）MPa的高强度泵送混凝土的测强曲线方程。

本规程给出的测强曲线的强度误差值要求满足《回弹法检测混凝土强度技术规程》(JGJ/T 23)的规定。

高强泵送混凝土实体工程验证合计82组，分别在合肥和芜湖进行。首先在工程现场，对结构混凝土构件进行回弹、碳化深度测试，再对该构件同一部位钻取混凝土标准芯样，进行抗压强度试验；针对实体工程缺乏的高强混凝土，我们还在露天试验场所，自行设计和浇筑不同强度等级组合的钢筋混凝土结构框架，对不同龄期结构混凝土构件进行回弹、碳化深度测试，再对该构件同一部位钻取混凝土标准芯样，进行抗压强度试验；结果表明：采用国家测强曲线的平均误差10.0%，采用本规程测强曲线的平均误差为9.5%。

本规程附录B测强曲线的检测精度如表2所示：

表2   测强曲线的检测精度

| 混凝土强度（MPa） | 测强曲线 | 相关 系数 | 平均相对 误差(%) | 相对 标准差(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6.1.4  本规程所给出的测强曲线不适用于的情况范围，因此若存在本条款的所属的混凝土不能按本规程的测强曲线进行强度换算值的计算。但可以建立专用测强曲线。

1  非泵送混凝土在目前的建筑领域已濒临淘汰，故我们就没有必要过多研究，若开展非泵送混凝土强度检测，可执行《回弹法检测混凝土强度技术规程》(JGJ/T 23)；

2  构件生产中，有的并非一般机械成型工艺可以完成，例如混凝土轨枕，上、下水管道等，就需采用加压振动或离心法成型工艺，超出了该测强曲线的使用范围；

3  对于在非平面的构件上测得的回弹值与在平面上测得的回弹值关系，我省目前尚无试验资料，现参照《回弹法检测混凝土强度技术规程》(JGJ/T 23-2011)的规定，凡测试部位的曲率半径小于250 mm的构件一律不能采用该测强曲线；

4  混凝土表面湿度对回弹法测强影响很大，可等待混凝土表面干燥后再进行检测；

5  泵送混凝土的坍落度有最低规定 ，这里就选用初始坍落度来界定；

6  经调查综合考虑安徽地区基本没有采用卵石作为粗集料的现象，因而本编制组就未纳入实验方案；最大公称粒径大于60 mm，已超出试验时试块及试件粗骨料的最大粒径，泵送混凝土粗集料最大公称粒径大于31.5 mm时已不能满足泵送的要求；故给予限制。

对有条件的地区如能建立本地区专用测强曲线，应按《回弹法检测混凝土强度技术规程》(JGJ/T 23-2011)第6.3.2和附录E的规定，制定专用测强曲线，并经上级主管部门组织审定和批准后实施。

- 7  混凝土强度的推定

7.0.1  构件的每一测区的混凝土强度换算值，是由每一测区的平均回弹值及平均碳化深度值查表得出。

7.0.2  此条给出了测区混凝土强度平均值及标准差的计算方法。需要说明的是，在计算标准差时，强度平均值应精确至0.01MPa，否则会因二次数据修约而增大计算误差。

7.0.3  当测区数量≥10个时，为了保证构件的混凝土强度满足95%的保证率，采用数理统计的公式计算强度推定值；当构件测区数＜10个时，因样本太少，取最小值作为强度推定值。此外，当构件中出现测区强度无法查出（如＜10.0MPa或＞90MPa）时，因无法计算平均值及标准差，也只能以最小值作为该强度推定值。

当测区混凝土强度换算值均大于90.0MPa时，因无法扩延换算，仅取fcu,e＞90.0MPa。

7.0.5  当测区间的标准差过大时，说明已有某些系统误差因素起作用，例如构件不是同一强度等级，龄期差异较大等，不属于同一母体，因此不能按批进行推定。

- 8  检测报告

8.0.1 检测报告是工程检测的最后结果，是工程质量评定和处理混凝土质量问题的依据。因此，检测机构应对检测数据和检测结论的真实性、有效性负责。

当报告中出现容易混淆的术语和概念时，应以文字解释或图例、图像说明。

8.0.2本条款提出了检测报告应包括的内容，保证信息的完整性。

8.0.3本条款提供了检测报告的格式，仅供参考。

- 附录B

抗压强度为（60.2～90.0）MPa的测区混凝土强度换算表

本附录B的测区混凝土强度换算表是按公式算出来的；实际验证中高强混凝土碳化很少有达到4mm以上的；为确保检测结果的准确性，建议若出现所测的碳化深度大于4mm以上时，请依据本规程4.1.7条款规定，采用在构件上钻取的混凝土芯样或同条件试块对测区混凝土强度换算值进行修正。